## December
Date | Guage | Blowdown x4 | Flow/ CFM | Flow/ FPM | COMMENTS
2010-11-29 | 5 | Yes | 1351.3706 | 3950
2010-11-30 | 5 | Yes | 1282.9468 | 3750
2010-12-01 | 5.5 | Yes | 1163.2051 | 3400
2010-12-02 | 6 | No | 1153.9679 | 3373 | Number 1 not blowing down
2010-12-03 | 5 | Yes | 1281.2362 | 3745 | Repairs made. Broke wire.
2010-12-04 | 5 | Yes | 1282.9468 | 3750
2010-12-05 | 6 | No | 1163.2051 | 3400 | #4 not firing.
2010-12-06 | 5 | Yes | 1267.2093 | 3704 | All 4 firing. No repairs made.
2010-12-07 | 5 | Yes | 1198.7855 | 3504
2010-12-08 | 5 | Yes | 1187.8377 | 3472
2010-12-09 | 5 | Yes | 1158.0733 | 3385
2010-12-10 | 6 | Yes | 1134.125 | 3315
2010-12-11 | 6 | No | 992.1455 | 2900 | No blowdown at all
2010-12-12 | 6.5 | No | 940.8277 | 2750 | No blowdown at all
2010-12-13 | 7 | No | 786.874 | 2300 | Oskar to be onsite today.
2010-12-14 | 7 | No | 845.3764 | 2471 | Waiting on Oskar. Troubleshooting as well.
2010-12-15 | 6 | No | 951.4334 | 2781 | #1 not firing. Repaired #3. 2-4 now firing. Found bad coil on #1 and loose wires on #3.
2010-12-16 | 6 | No | 1002.4091 | 2930 | Parts scheduled to arive 10am today
2010-12-17 | 6 | Yes | 1077.6753 | 3150 | New coil installed. All 4 working.
2010-12-18 | 5.5 | Yes | 1120.4402 | 3275
2010-12-19 | 6 | Yes | 1077.6753 | 3150
2010-12-20 | 5.5 | Yes | 1094.7813 | 3200
2010-12-21 | 5 | Yes | 1120.4402 | 3275
2010-12-22 | 5 | Yes | 1137.5462 | 3325
2010-12-23 | 5.25 | Yes | 1128.9932 | 3300
2010-12-24 |  |  | 0
2010-12-25 |  |  | 0
2010-12-26 | 4 | Yes | 1231.6289 | 3600
2010-12-27 | 5 | Yes | 1282.9468 | 3750
2010-12-28 | 5 | Yes | 1247.0243 | 3645
2010-12-29 | 5 | Yes | 1231.6289 | 3600
2010-12-30 |  |  | 0
2010-12-31 |  |  | 0

## January
Date | Guage | Blowdown x4 | Flow/ CFM | Flow/ FPM | COMMENTS
2011-01-01 | 4 | yes | 1231.63 | 3600
2011-01-02 | 4 | yes | 1231.63 | 3600
2011-01-03 | 5 | yes | 1265.8409 | 3700
2011-01-04 | 5 | yes | 1248.7349 | 3650
2011-01-05 | 5 | yes | 1231.6289 | 3600
2011-01-06 | 5 | yes | 1231.6289 | 3600
2011-01-07 | 5 | yes | 1217.9442 | 3560
2011-01-08 | 6 | yes | 957.9336 | 2800
2011-01-09 | 5 | yes | 1060.5694 | 3100
2011-01-10 | 5 | yes | 1111.8872 | 3250
2011-01-11 | 5 | yes | 1077.6753 | 3150
2011-01-12 | 5 | yes | 1077.6753 | 3150
2011-01-13 | 6 | yes | 1060.5694 | 3100
2011-01-14 | 6 | yes | 1060.5694 | 3100
2011-01-15 | 6 | yes | 1060.5694 | 3100
2011-01-16 | 6 | yes | 1060.5694 | 3100
2011-01-17 |  |  | 0
2011-01-18 |  |  | 0
2011-01-19 |  |  | 0
2011-01-20 |  |  | 0
2011-01-21 |  |  | 0
2011-01-22 |  |  | 0
2011-01-23 |  |  | 0
2011-01-24 |  |  | 0
2011-01-25 |  |  | 0
2011-01-26 |  |  | 0
2011-01-27 |  |  | 0
2011-01-28 |  |  | 0
2011-01-29 |  |  | 0
2011-01-30 |  |  | 0
2011-01-31 |  |  | 0
Formulas:
Date = [Date, row above]+1