## Joy Western Precept
Joy Western Precept
| PC1 |  | PC2 |  | PC3 |  | PC1 |  | PC2 |  | PC3 |  | Total CFM: | 9849.1287
| Vp | V | Vp | V | VP | V | Average | 2959.4944 | Average | 1555.0136 | Average | 0
1 | 0.39 | 2666.2047 | 0.15 | 1653.51 | N/A | 0 | SP | 2.5 | SP | 2.25 | SP | 2.23
2 | 0.43 | 2799.5963 | 0.15 | 1653.51 | N/A | 0 | Diameter | 20 | Diameter | 20 | Diameter | 38
3 | 0.44 | 2831.9627 | 0.15 | 1653.51 | N/A | 0 | Area | 2.1817 | Area | 2.1817 | Area | 7.8758
4 | 0.48 | 2957.8885 | 0.14 | 1597.4424 | N/A | 0 | CFM | 6456.6153 | CFM | 3392.5134 | CFM | 0
5 | 0.5 | 3018.8823 | 0.12 | 1478.9443 | N/A | 0
6 | 0.54 | 3137.3146 | 0.12 | 1478.9443 | N/A | 0
7 | 0.54 | 3137.3146 | 0.12 | 1478.9443 | N/A | 0
8 | 0.67 | 3494.609 | 0.14 | 1597.4424 | N/A | 0
9 | 0.62 | 3361.6851 | 0.12 | 1478.9443 | N/A | 0
10 | 0.6 | 3307.0199 | 0.12 | 1478.9443 | N/A | 0
11 | 0.51 | 3048.9217
12 | 0.55 | 3166.2305
13 | 0.51 | 3048.9217
14 | 0.53 | 3108.1296
15 | 0.43 | 2799.5963
16 | 0.43 | 2799.5963
17 | 0.41 | 2733.7142
18 | 0.41 | 2733.7142
19 | 0.4 | 2700.1704
20 | 0.3 | 2338.4162

## South Sly
South Sly
| SS1 |  | SS1 |  | Total CFM: | 9034.5447
| Vp | V | Average | 1840.5023
1 | 0.1 | 1350.0852 | SP | 7
2 | 0.25 | 2134.6722 | Diameter | 30
3 | 0.24 | 2091.543 | Area | 4.9087
4 | 0.25 | 2134.6722 | CFM | 9034.5447
5 | 0.19 | 1860.9641
6 | 0.2 | 1909.3088
7 | 0.2 | 1909.3088
8 | 0.22 | 2002.5
9 | 0.2 | 1909.3088
10 | 0.25 | 2134.6722
11 | 0.25 | 2134.6722
12 | 0.23 | 2047.5056
13 | 0.2 | 1909.3088
14 | 0.2 | 1909.3088
15 | 0.21 | 1956.4594
16 | 0.17 | 1760.2958
17 | 0.15 | 1653.51
18 | 0.14 | 1597.4424
19 | 0.12 | 1478.9443
20 | 0.11 | 1415.9813
21 | 0.1 | 1350.0852

## Line-3 Sly
Line-3 Sly
| L3-1 |  | L3 - Exhaust |  | L3-1 |  | L3 - Exhaust |  | Total CFM: | 15954.1557
| Vp | V | Vp | V | Average | 3596.5429 | Average | 2338.4162
1 | 0.6 | 3307.0199 | 0.3 | 2338.4162 | SP | 4 | SP | 7
2 | 0.7 | 3571.9898 | 0.3 | 2338.4162 | Diameter | 28 | Diameter | 36
3 | 0.75 | 3697.3607 | 0.3 | 2338.4162 | Area | 4.2761 | Area | 7.0686
4 | 0.7 | 3571.9898 | 0.3 | 2338.4162 | CFM | 15379.0213 | CFM | 16529.2901
5 | 0.75 | 3697.3607 | 0.3 | 2338.4162
6 | 0.77 | 3746.3345 | 0.3 | 2338.4162
7 | 0.77 | 3746.3345 | 0.3 | 2338.4162
8 | 0.75 | 3697.3607 | 0.3 | 2338.4162
9 | 0.72 | 3622.6588 | 0.3 | 2338.4162
10 | 0.6 | 3307.0199 | 0.3 | 2338.4162

## Avo
Avo
| Avo-1 |  | Avo-2 |  | Avo-1 |  | Avo-2 |  | Total CFM: | 9556.7533
| Vp | V | Vp | V | Average | 2818.5765 | Average | 2576.6041
1 | 0.3 | 2338.4162 | 0.3 | 2338.4162 | SP | 7.5 | SP | 10
2 | 0.31 | 2377.0703 | 0.33 | 2452.5516 | Diameter | 16 | Diameter | 20
3 | 0.29 | 2299.1123 | 0.34 | 2489.4341 | Area | 1.3963 | Area | 2.1817
4 | 0.31 | 2377.0703 | 0.35 | 2525.7782 | CFM | 3935.4753 | CFM | 5621.278
5 | 0.36 | 2561.6066 | 0.35 | 2525.7782
6 | 0.39 | 2666.2047 | 0.33 | 2452.5516
7 | 0.45 | 2863.9633 | 0.3 | 2338.4162
8 | 0.51 | 3048.9217 | 0.33 | 2452.5516
9 | 0.5 | 3018.8823 | 0.34 | 2489.4341
10 | 0.5 | 3018.8823 | 0.34 | 2489.4341
11 | 0.48 | 2957.8885 | 0.36 | 2561.6066
12 | 0.5 | 3018.8823 | 0.34 | 2489.4341
13 | 0.5 | 3018.8823 | 0.38 | 2631.8006
14 | 0.48 | 2957.8885 | 0.4 | 2700.1704
15 | 0.48 | 2957.8885 | 0.38 | 2631.8006
16 | 0.47 | 2926.915 | 0.4 | 2700.1704
17 | 0.5 | 3018.8823 | 0.43 | 2799.5963
18 | 0.6 | 3307.0199 | 0.43 | 2799.5963
19 |  | 0 | 0.43 | 2799.5963
20 |  | 0 | 0.45 | 2863.9633
21 |  | 0 | 0.45 | 2863.9633
22 |  | 0 | 0.42 | 2766.8514