## Sheet1
All are Absolent ODR 3000
All are in the Grob area
Absolent | Gauge Readings |  |  | Particle Count readings in mg/m3
number | 1st Stage | 2nd Stage | HEPA | before | after | after | after
[5 empty] | 1st | 2nd | HEPA
1 | 800 PA | 200 PA | 150 PA | 8.6 | 1.05 | 0.09 | 0
2 | 1000 PA | 200 PA | 200 PA | 0.088 | 0.35 | 0.008 | 0
3 | 1900 PA | 50 PA | 0 PA | 0.68 | 0.11 | 0 | 0
4 | 250 PA | 0 PA | 0 PA | 1.4 | 0.24 | 0.003 | 0
5 | 500 PA | 200 PA | 0 PA | 3.31 | 0.74 | 0.13 | 0.003
6 | 500 PA | 50 PA | 50 PA | 1.3 | 0.21 | 0.039 | 0.006
7 | n/a | n/a | n/a
1st stage is plugged up.
Need new 1st stage filter
8 | 1900 PA | 0 PA | 150 PA | 3.76 | 0.63 | 0.125 | 0.002
Bottom full of oil
| 900 PA | 150 PA | 100 PA
Oil pumped out
Note: | Oil level probe may be broken.
Need to replace.