## layout
[5 empty] | scale |  |  |  |  | 5000 | 22.875 | 21.5 | 3.4154 | 20.1562 | 14.1094 | 354.3743 |  |  |  | drop 1 | 1000 | 1.5 | 1.5 | 2.25
total cfm | 5000 |  |  | measure_a | 10.53 | 13502.07 | measure_b |  |  |  | 22.875 | 21.5 | 3.4154 | [6 empty] | drop 2 | 2000 | 1.25 | 1.25 | 1.5625
drops | 5 |  |  | inches_a | 26386.28 | 33833751.1491 | inches_b |  |  |  | 29.75 | 21.5 | 4.4418 | [6 empty] | drop 3 | 3000 |  |  | 0.69444
desired FPM (min) | 2800 |  |  |  | 2505.8196 | [5 empty] | 29.75 | 21.5 | 4.4418 | [6 empty] | drop 4 | 4000 | 138 | 23.5 | 22.5208
desired FPM (max) | 3200 | [9 empty] | 29.75 | 21.5 | 4.4418 | [6 empty] | drop 5 | 5000 |  |  | 45.0417
[20 empty] | drop 6 | 6000 |  |  | 31.2789
drop 1 | 1000 |  |  |  | drop 2 | 2000 |  |  |  | drop 3 | 3000 |  |  |  | drop 4 | 4000 |  |  |  | drop 7 | 7000 |  | FPM | 319.704 | with grate
desired fpm | 2800 | 3200 | 2864.789 | 4800 | desired fpm | 2800 | 3200 | 3666.9299 | 5333.3333 | desired fpm | 2800 | 3200 | 2806.3239 | 4000 | desired fpm | 2800 | 3200 | 2864.789 | 4000 | drop 8 | 8000 |  | FPM | 222.0167 | without grate
| 0.35714 | 0.3125 | 0.34907 | 0.20833 |  | 0.71429 | 0.625 | 0.54542 | 0.375 |  | 1.0714 | 0.9375 | 1.069 | 0.75 |  | 1.4286 | 1.25 | 1.3963 | 1 | drop 9 | 9000
| 8.092 | 7.5694 | 8 | 6x5 |  | 11.4439 | 10.7047 | 10 | 6x9 |  | 14.0158 | 13.1106 | 14 | 12x9 |  | 16.1841 | 15.1388 | 16 | 12x12 | drop 10 | 10000
[20 empty] | drop 11 | 11000
drop 5 | 5000 |  |  |  | drop 6 | 6000 |  |  |  | drop 7 | 7000 |  |  |  | drop 8 | 8000 |  |  |  | drop 12 | 12000
desired fpm | 2800 | 3200 | 2829.4212 | 5000 | desired fpm | 2800 | 3200 | 4297.1835 |  | desired fpm | 2800 | 3200 | 3961.1897 |  | desired fpm | 2800 | 3200 | 3666.9299 |  | drop 13 | 13000
| 1.7857 | 1.5625 | 1.7671 | 1 |  | 2.1429 | 1.875 | 1.3963 |  |  | 2.5 | 2.1875 | 1.7671 |  |  | 2.8571 | 2.5 | 2.1817 |  | drop 14 | 14000
| 18.0943 | 16.9257 | 18 | 12x12 |  | 19.8213 | 18.5412 | 16 |  |  | 21.4095 | 20.0267 | 18 |  |  | 22.8877 | 21.4095 | 20 |  | drop 15 | 15000
[20 empty] | drop 16 | 16000
drop 9 | 9000 |  |  |  | drop 10 | 10000 |  |  |  | drop 11 | 11000 |  |  |  | drop 12 | 12000 |  |  |  | drop 17 | 17000
desired fpm | 2800 | 3200 | 4125.2961 |  | desired fpm | 2800 | 3200 | 4583.6624 |  | desired fpm | 2800 | 3200 | 6224.7267 |  | desired fpm | 2800 | 3200 | 6790.6109 |  | drop 18 | 18000
| 3.2143 | 2.8125 | 2.1817 |  |  | 3.5714 | 3.125 | 2.1817 |  |  | 3.9286 | 3.4375 | 1.7671 |  |  | 4.2857 | 3.75 | 1.7671 |  | drop 19 | 19000
| 24.2761 | 22.7082 | 20 |  |  | 25.5892 | 23.9365 | 20 |  |  | 26.8382 | 25.1049 | 18 |  |  | 28.0316 | 26.2212 | 18 |  | drop 20 | 20000
[20 empty] | drop 21 | 21000
drop 13 | 13000 |  |  |  | drop 14 | 15000 |  |  |  | drop 15 | 15000 |  |  |  | drop 16 | 16000 |  |  |  | drop 22 | 22000
desired fpm | 2800 | 3200 | 7356.4951 |  | desired fpm | 2800 | 3200 | 8488.2636 |  | desired fpm | 2800 | 3200 | 8488.2636 |  | desired fpm | 2800 | 3200 | 7333.8598 |  | drop 23 | 23000
| 4.6429 | 4.0625 | 1.7671 |  |  | 5.3571 | 4.6875 | 1.7671 |  |  | 5.3571 | 4.6875 | 1.7671 |  |  | 5.7143 | 5 | 2.1817 |  | drop 24 | 24000
| 29.1762 | 27.2919 | 18 |  |  | 31.3403 | 29.3162 | 18 |  |  | 31.3403 | 29.3162 | 18 |  |  | 32.3681 | 30.2776 | 20
drop 17 | 17000 |  |  |  | drop 18 | 18000 |  |  |  | drop 19 | 19000 |  |  |  | drop 20 | 20000
desired fpm | 2800 | 3200 | 7792.226 |  | desired fpm | 2800 | 3200 | 8250.5922 |  | desired fpm | 2800 | 3200 | 8708.9585 |  | desired fpm | 2800 | 3200 | 9167.3247
| 6.0714 | 5.3125 | 2.1817 |  |  | 6.4286 | 5.625 | 2.1817 |  |  | 6.7857 | 5.9375 | 2.1817 |  |  | 7.1429 | 6.25 | 2.1817
| 33.3643 | 31.2094 | 20 |  |  | 34.3316 | 32.1142 | 20 |  |  | 35.2723 | 32.9942 | 20 |  |  | 36.1886 | 33.8514 | 20
drop 21 | 21000 |  |  |  | drop 22 | 22000 |  |  |  | drop 23 | 23000 |  |  |  | drop 24 | 24000
desired fpm | 2800 | 3200 | 9625.691 |  | desired fpm | 2800 | 3200 | 10084.0572 |  | desired fpm | 2800 | 3200 | 10542.4234 |  | desired fpm | 2800 | 3200 | 7040.5054
| 7.5 | 6.5625 | 2.1817 |  |  | 7.8571 | 6.875 | 2.1817 |  |  | 8.2143 | 7.1875 | 2.1817 |  |  | 8.5714 | 7.5 | 3.4088
| 37.0823 | 34.6873 | 20 |  |  | 37.955 | 35.5036 | 20 |  |  | 38.808 | 36.3016 | 20 |  |  | 39.6427 | 37.0823 | 25

## K&B branch size
A | B | C | D | E
12 | 10 | 6 | 18 | 8.5

## Air Change Calculator
Length | 12 | ft | V
Width | 13 | ft
Height | 10 | ft
Air change per hour | 15 |  | n
Volume Exchange: | 390 | CFM | Q
𝑛=(60∗𝑄" " )/𝑉