## layout
[5 empty] | scale | [14 empty] | drop 1 | 1000
total cfm | 5000 |  |  | measure_a | 10.53 | 13502.07 | measure_b | [12 empty] | drop 2 | 2000
drops | 5 |  |  | inches_a | 26386.28 | 33833751.1491 | inches_b | [12 empty] | drop 3 | 3000
desired FPM (min) | 4000 |  |  |  | 2505.8196 | [14 empty] | drop 4 | 4000
desired FPM (max) | 5000 | [18 empty] | drop 5 | 5000
[20 empty] | drop 6 | 6000
drop 1 | 1000 |  |  |  | drop 2 | 2000 |  |  |  | drop 3 | 3000 |  |  |  | drop 4 | 4000 |  |  |  | drop 7 | 7000
desired fpm | 4000 | 5000 | 5092.9582 | 4800 | desired fpm | 4000 | 5000 | 5729.578 | 5333.3333 | desired fpm | 4000 | 5000 | 3819.7186 | 4000 | desired fpm | 4000 | 5000 | 3741.7652 | 4000 | drop 8 | 8000
| 0.25 | 0.2 | 0.19635 | 0.20833 |  | 0.5 | 0.4 | 0.34907 | 0.375 |  | 0.75 | 0.6 | 0.7854 | 0.75 |  | 1 | 0.8 | 1.069 | 1 | drop 9 | 9000
| 6.7703 | 6.0555 | 6 | 6x5 |  | 9.5746 | 8.5638 | 8 | 6x9 |  | 11.7265 | 10.4885 | 12 | 12x9 |  | 13.5406 | 12.111 | 14 | 12x12 | drop 10 | 10000
[20 empty] | drop 11 | 11000
drop 5 | 5000 |  |  |  | drop 6 | 6000 |  |  |  | drop 7 | 7000 |  |  |  | drop 8 | 8000 |  |  |  | drop 12 | 12000
desired fpm | 4000 | 5000 | 4677.2065 | 5000 | desired fpm | 4000 | 5000 | 4297.1835 |  | desired fpm | 4000 | 5000 | 3961.1897 |  | desired fpm | 4000 | 5000 | 3666.9299 |  | drop 13 | 13000
| 1.25 | 1 | 1.069 | 1 |  | 1.5 | 1.2 | 1.3963 |  |  | 1.75 | 1.4 | 1.7671 |  |  | 2 | 1.6 | 2.1817 |  | drop 14 | 14000
| 15.1388 | 13.5406 | 14 | 12x12 |  | 16.5837 | 14.8329 | 16 |  |  | 17.9125 | 16.0214 | 18 |  |  | 19.1492 | 17.1276 | 20 |  | drop 15 | 15000
[20 empty] | drop 16 | 16000
drop 9 | 9000 |  |  |  | drop 10 | 10000 |  |  |  | drop 11 | 11000 |  |  |  | drop 12 | 12000 |  |  |  | drop 17 | 17000
desired fpm | 4000 | 5000 | 4125.2961 |  | desired fpm | 4000 | 5000 | 4583.6624 |  | desired fpm | 4000 | 5000 | 6224.7267 |  | desired fpm | 4000 | 5000 | 6790.6109 |  | drop 18 | 18000
| 2.25 | 1.8 | 2.1817 |  |  | 2.5 | 2 | 2.1817 |  |  | 2.75 | 2.2 | 1.7671 |  |  | 3 | 2.4 | 1.7671 |  | drop 19 | 19000
| 20.3108 | 18.1666 | 20 |  |  | 21.4095 | 19.1492 | 20 |  |  | 22.4545 | 20.0839 | 18 |  |  | 23.4529 | 20.9769 | 18 |  | drop 20 | 20000
[20 empty] | drop 21 | 21000
drop 13 | 13000 |  |  |  | drop 14 | 15000 |  |  |  | drop 15 | 15000 |  |  |  | drop 16 | 16000 |  |  |  | drop 22 | 22000
desired fpm | 4000 | 5000 | 7356.4951 |  | desired fpm | 4000 | 5000 | 8488.2636 |  | desired fpm | 4000 | 5000 | 8488.2636 |  | desired fpm | 4000 | 5000 | 7333.8598 |  | drop 23 | 23000
| 3.25 | 2.6 | 1.7671 |  |  | 3.75 | 3 | 1.7671 |  |  | 3.75 | 3 | 1.7671 |  |  | 4 | 3.2 | 2.1817 |  | drop 24 | 24000
| 24.4106 | 21.8335 | 18 |  |  | 26.2212 | 23.4529 | 18 |  |  | 26.2212 | 23.4529 | 18 |  |  | 27.0811 | 24.2221 | 20
drop 17 | 17000 |  |  |  | drop 18 | 18000 |  |  |  | drop 19 | 19000 |  |  |  | drop 20 | 20000
desired fpm | 4000 | 5000 | 7792.226 |  | desired fpm | 4000 | 5000 | 8250.5922 |  | desired fpm | 4000 | 5000 | 8708.9585 |  | desired fpm | 4000 | 5000 | 9167.3247
| 4.25 | 3.4 | 2.1817 |  |  | 4.5 | 3.6 | 2.1817 |  |  | 4.75 | 3.8 | 2.1817 |  |  | 5 | 4 | 2.1817
| 27.9146 | 24.9675 | 20 |  |  | 28.7238 | 25.6914 | 20 |  |  | 29.5109 | 26.3954 | 20 |  |  | 30.2776 | 27.0811 | 20
drop 21 | 21000 |  |  |  | drop 22 | 22000 |  |  |  | drop 23 | 23000 |  |  |  | drop 24 | 24000
desired fpm | 4000 | 5000 | 9625.691 |  | desired fpm | 4000 | 5000 | 10084.0572 |  | desired fpm | 4000 | 5000 | 10542.4234 |  | desired fpm | 4000 | 5000 | 7040.5054
| 5.25 | 4.2 | 2.1817 |  |  | 5.5 | 4.4 | 2.1817 |  |  | 5.75 | 4.6 | 2.1817 |  |  | 6 | 4.8 | 3.4088
| 31.0253 | 27.7499 | 20 |  |  | 31.7554 | 28.4029 | 20 |  |  | 32.4691 | 29.0412 | 20 |  |  | 33.1674 | 29.6659 | 25

## K&B branch size
A | B | C | D | E
12 | 10 | 6 | 18 | 8.5

## Air Change Calculator
Length | 12 | ft | V
Width | 13 | ft
Height | 10 | ft
Air change per hour | 15 |  | n
Volume Exchange: | 390 | CFM | Q
𝑛=(60∗𝑄" " )/𝑉