## layout
[5 empty] | scale | [11 empty] | drop 1 | 657.8947 | 3500
total cfm | 25000 |  |  | measure_a | 10.53 | 13502.07 | measure_b | [5 empty] | 1156 | 1156.0002 |  |  | drop 2 | 1315.7895 | 1500
drops | 38 |  |  | inches_a | 26386.28 | 33833751.1491 | inches_b |  | 300 | 12 | [6 empty] | drop 3 | 1973.6842 | 5000
desired FPM (min) | 2800 |  |  |  | 2505.8196 | [8 empty] | 38.3649 |  |  | drop 4 | 2631.5789
desired FPM (max) | 3200 | [15 empty] | drop 5 | 3289.4737
[17 empty] | drop 6 | 3947.3684
drop 1 | 657.8947 |  |  |  | drop 2 | 1315.7895 |  |  | drop 3 | 1973.6842 |  |  | drop 4 | 2631.5789 |  |  | drop 7 | 4605.2632
desired fpm | 2800 | 3200 | 3350.6304 |  | desired fpm | 2800 | 3200 | 3769.4592 | desired fpm | 2800 | 3200 | 3618.6808 | desired fpm | 2800 | 3200 | 3350.6304 | drop 8 | 5263.1579
| 0.23496 | 0.20559 | 0.19635 |  |  | 0.46992 | 0.41118 | 0.34907 |  | 0.70489 | 0.61678 | 0.54542 |  | 0.93985 | 0.82237 | 0.7854 | drop 9 | 5921.0526
| 6.5635 | 6.1396 | 6 |  |  | 9.2822 | 8.6827 | 8 |  | 11.3683 | 10.6341 | 10 |  | 13.127 | 12.2792 | 12 | drop 10 | 6578.9474
[17 empty] | drop 11 | 7236.8421
drop 5 | 3289.4737 |  |  |  | drop 6 | 3947.3684 |  |  | drop 7 | 4605.2632 |  |  | drop 8 | 5263.1579 |  |  | drop 12 | 7894.7368
desired fpm | 2800 | 3200 | 3077.1095 |  | desired fpm | 2800 | 3200 | 2827.0944 | desired fpm | 2800 | 3200 | 3298.2768 | desired fpm | 2800 | 3200 | 2978.3381 | drop 13 | 8552.6316
| 1.1748 | 1.028 | 1.069 |  |  | 1.4098 | 1.2336 | 1.3963 |  | 1.6447 | 1.4391 | 1.3963 |  | 1.8797 | 1.6447 | 1.7671 | drop 14 | 9210.5263
| 14.6764 | 13.7285 | 14 |  |  | 16.0772 | 15.0389 | 16 |  | 17.3654 | 16.2438 | 16 |  | 18.5644 | 17.3654 | 18 | drop 15 | 9868.4211
[17 empty] | drop 16 | 10526.3158
drop 9 | 5921.0526 |  |  |  | drop 10 | 6578.9474 |  |  | drop 11 | 7236.8421 |  |  | drop 12 | 7894.7368 |  |  | drop 17 | 11184.2105
desired fpm | 2800 | 3200 | 3350.6304 |  | desired fpm | 2800 | 3200 | 3015.5673 | desired fpm | 2800 | 3200 | 3317.1241 | desired fpm | 2800 | 3200 | 2990.6453 | drop 18 | 11842.1053
| 2.1147 | 1.8503 | 1.7671 |  |  | 2.3496 | 2.0559 | 2.1817 |  | 2.5846 | 2.2615 | 2.1817 |  | 2.8195 | 2.4671 | 2.6398 | drop 19 | 12500
| 19.6905 | 18.4188 | 18 |  |  | 20.7556 | 19.4151 | 20 |  | 21.7687 | 20.3627 | 20 |  | 22.7366 | 21.2682 | 22 | drop 20 | 13157.8947
[17 empty] | drop 21 | 13815.7895
drop 13 | 8552.6316 |  |  |  | drop 14 | 9210.5263 |  |  | drop 15 | 9868.4211 |  |  | drop 16 | 10526.3158 |  |  | drop 22 | 14473.6842
desired fpm | 2800 | 3200 | 3239.8657 |  | desired fpm | 2800 | 3200 | 2931.8016 | desired fpm | 2800 | 3200 | 3141.216 | desired fpm | 2800 | 3200 | 3350.6304 | drop 23 | 15131.5789
| 3.0545 | 2.6727 | 2.6398 |  |  | 3.2895 | 2.8783 | 3.1416 |  | 3.5244 | 3.0839 | 3.1416 |  | 3.7594 | 3.2895 | 3.1416 | drop 24 | 15789.4737
| 23.665 | 22.1366 | 22 |  |  | 24.5584 | 22.9723 | 24 |  | 25.4203 | 23.7785 | 24 |  | 26.254 | 24.5584 | 24 | drop 25 | 16447.3684
[17 empty] | drop 26 | 17105.2632
drop 17 | 11184.2105 |  |  |  | drop 18 | 11842.1053 |  |  | drop 19 | 12500 |  |  | drop 20 | 13157.8947 |  |  | drop 27 | 17763.1579
desired fpm | 2800 | 3200 | 3033.4109 |  | desired fpm | 2800 | 3200 | 3211.8469 | desired fpm | 2800 | 3200 | 3390.2828 | desired fpm | 2800 | 3200 | 3077.1095 | drop 28 | 18421.0526
| 3.9944 | 3.4951 | 3.687 |  |  | 4.2293 | 3.7007 | 3.687 |  | 4.4643 | 3.9063 | 3.687 |  | 4.6992 | 4.1118 | 4.2761 | drop 29 | 19078.9474
| 27.062 | 25.3142 | 26 |  |  | 27.8466 | 26.0481 | 26 |  | 28.6096 | 26.7619 | 26 |  | 29.3529 | 27.4571 | 28 | drop 30 | 19736.8421
[17 empty] | drop 31 | 20394.7368
drop 21 | 13815.7895 |  |  |  | drop 22 | 14473.6842 |  |  | drop 23 | 15131.5789 |  |  | drop 24 | 15789.4737 |  |  | drop 32 | 21052.6316
desired fpm | 2800 | 3200 | 3230.965 |  | desired fpm | 2800 | 3200 | 3384.8205 | desired fpm | 2800 | 3200 | 3082.58 | desired fpm | 2800 | 3200 | 3216.6052 | drop 33 | 21710.5263
| 4.9342 | 4.3174 | 4.2761 |  |  | 5.1692 | 4.523 | 4.2761 |  | 5.4041 | 4.7286 | 4.9087 |  | 5.6391 | 4.9342 | 4.9087 | drop 34 | 22368.4211
| 30.0777 | 28.1351 | 28 |  |  | 30.7855 | 28.7972 | 28 |  | 31.4774 | 29.4444 | 30 |  | 32.1545 | 30.0777 | 30 | drop 35 | 23026.3158
[17 empty] | drop 36 | 23684.2105
drop 25 | 16447.3684 |  |  |  | drop 26 | 17105.2632 |  |  | drop 27 | 17763.1579 |  |  | drop 28 | 18421.0526 |  |  | drop 37 | 24342.1053
desired fpm | 2800 | 3200 | 3350.6304 |  | desired fpm | 2800 | 3200 | 3062.6856 | desired fpm | 2800 | 3200 | 3180.4812 | desired fpm | 2800 | 3200 | 3298.2768 | drop 38 | 25000
| 5.8741 | 5.1398 | 4.9087 |  |  | 6.109 | 5.3454 | 5.5851 |  | 6.344 | 5.551 | 5.5851 |  | 6.5789 | 5.7566 | 5.5851
| 32.8175 | 30.698 | 30 |  |  | 33.4674 | 31.3059 | 32 |  | 34.1049 | 31.9023 | 32 |  | 34.7308 | 32.4877 | 32
drop 29 | 19078.9474 |  |  |  | drop 30 | 19736.8421 |  |  | drop 31 | 20394.7368 |  |  | drop 32 | 21052.6316
desired fpm | 2800 | 3200 | 3416.0724 |  | desired fpm | 2800 | 3200 | 3533.868 | desired fpm | 2800 | 3200 | 3651.6636 | desired fpm | 2800 | 3200 | 3769.4592
| 6.8139 | 5.9622 | 5.5851 |  |  | 7.0489 | 6.1678 | 5.5851 |  | 7.2838 | 6.3734 | 5.5851 |  | 7.5188 | 6.5789 | 5.5851
| 35.3455 | 33.0627 | 32 |  |  | 35.9498 | 33.6279 | 32 |  | 36.544 | 34.1838 | 32 |  | 37.1288 | 34.7308 | 32
drop 33 | 21710.5263 |  |  |  | drop 34 | 22368.4211 |  |  | drop 35 | 23026.3158 |  |  | drop 36 | 23684.2105
desired fpm | 2800 | 3200 | 3887.2548 |  | desired fpm | 2800 | 3200 | 4005.0504 | desired fpm | 2800 | 3200 | 4122.846 | desired fpm | 2800 | 3200 | 4240.6416
| 7.7538 | 6.7845 | 5.5851 |  |  | 7.9887 | 6.9901 | 5.5851 |  | 8.2237 | 7.1957 | 5.5851 |  | 8.4586 | 7.4013 | 5.5851
| 37.7044 | 35.2693 | 32 |  |  | 38.2715 | 35.7997 | 32 |  | 38.8302 | 36.3223 | 32 |  | 39.381 | 36.8376 | 32
drop 37 | 24342.1053 |  |  |  | drop 38 | 25000
desired fpm | 2800 | 3200 | 4358.4372 |  | desired fpm | 2800 | 3200 | 4476.2328
| 8.6936 | 7.6069 | 5.5851 |  |  | 8.9286 | 7.8125 | 5.5851
| 39.9242 | 37.3457 | 32 |  |  | 40.4601 | 37.847 | 32

## K&B branch size
A | B | C | D | E
28 | 20 | 20 | 46 | 14.5

## Air Change Calculator
Length | 12 | ft | V
Width | 13 | ft
Height | 10 | ft
Air change per hour | 15 |  | n
Volume Exchange: | 390 | CFM | Q
𝑛=(60∗𝑄" " )/𝑉

## Sheet1
| CFM |  | 2200 |  | 3000 |  |  |  |  | 2200 |  | 3000 |  |  |  |  | 2200 |  | 3000
Guildemeister | 250 | 235 | 0.10682 | 4.4255 | 0.078333 | 3.7897 | 4 | 2692.9016 | 470 | 0.21364 | 6.2586 | 0.15667 | 5.3595 | 6 | 2393.6903 | 940 | 0.42727 | 8.8509 | 0.31333 | 7.5795 | 8 | 2692.9016
| 250 | 235 | 0.10682 | 4.4255 | 0.078333 | 3.7897 | 4 | 2692.9016 | [15 empty] | 2200 |  | 3000
Guildemeister | 250 | 235 | 0.10682 | 4.4255 | 0.078333 | 3.7897 | 4 | 2692.9016 | 470 | 0.21364 | 6.2586 | 0.15667 | 5.3595 | 6 | 2393.6903 | [7 empty] | 1410 | 0.64091 | 10.8401 | 0.47 | 9.2829 | 10 | 2585.1856
| 250 | 235 | 0.10682 | 4.4255 | 0.078333 | 3.7897 | 4 | 2692.9016 | [22 empty] | 2200 |  | 3000
Guildemeister | 250 | 235 | 0.10682 | 4.4255 | 0.078333 | 3.7897 | 4 | 2692.9016 | 470 | 0.21364 | 6.2586 | 0.15667 | 5.3595 | 6 | 2393.6903 | [14 empty] | 1880 | 0.85455 | 12.5171 | 0.62667 | 10.719 | 12 | 2393.6903
| 250 | 235 | 0.10682 | 4.4255 | 0.078333 | 3.7897 | 4 | 2692.9016 | [29 empty] | 2200 |  | 3000
Guildemeister | 250 | 235 | 0.10682 | 4.4255 | 0.078333 | 3.7897 | 4 | 2692.9016 | 470 | 0.21364 | 6.2586 | 0.15667 | 5.3595 | 6 | 2393.6903 | [21 empty] | 2350 | 1.0682 | 13.9945 | 0.78333 | 11.9842 | 12 | 2992.1129
| 250 | 235 | 0.10682 | 4.4255 | 0.078333 | 3.7897 | 4 | 2692.9016 | [36 empty] | 2200 |  | 3000
Guildemeister | 250 | 235 | 0.10682 | 4.4255 | 0.078333 | 3.7897 | 4 | 2692.9016 | 470 | 0.21364 | 6.2586 | 0.15667 | 5.3595 | 6 | 2393.6903 | [28 empty] | 2820 | 1.2818 | 15.3303 | 0.94 | 13.1281 | 14 | 2637.9445
| 250 | 235 | 0.10682 | 4.4255 | 0.078333 | 3.7897 | 4 | 2692.9016 | [43 empty] | 2200 |  | 3000
Guildemeister | 250 | 235 | 0.10682 | 4.4255 | 0.078333 | 3.7897 | 4 | 2692.9016 | 470 | 0.21364 | 6.2586 | 0.15667 | 5.3595 | 6 | 2393.6903 | [35 empty] | 3290 | 1.4955 | 16.5586 | 1.0967 | 14.1799 | 14 | 3077.6019
| 250 | 235 | 0.10682 | 4.4255 | 0.078333 | 3.7897 | 4 | 2692.9016 | [50 empty] | 2200 |  | 3000
Guildemeister | 250 | 235 | 0.10682 | 4.4255 | 0.078333 | 3.7897 | 4 | 2692.9016 | 470 | 0.21364 | 6.2586 | 0.15667 | 5.3595 | 6 | 2393.6903 | [42 empty] | 4700 | 2.1364 | 19.7913 | 1.5667 | 16.9482 | 16 | 3366.127
| 250 | 235 | 0.10682 | 4.4255 | 0.078333 | 3.7897 | 4 | 2692.9016
Tornos | 750 | 705 | 0.32045 | 7.6651 | 0.235 | 6.564 | 7 | 2637.9445 | 1410 | 0.64091 | 10.8401 | 0.47 | 9.2829 | 9 | 3191.5871
| 750 | 705 | 0.32045 | 7.6651 | 0.235 | 6.564 | 7 | 2637.9445
Total | 5000
Availible | 4700 |  |  |  |  | 6