## Input Data
Kenly 2005 Blower Performance Charts - System #2
| 90 | Full Load Amps
| 30" | RUNNING | BAG | PERCENT |  | Trunk
DATE | VP | AMPS | DELTA "P" | HP | CFM | Diameter
January | 2 | 71 |  | 77 | 25032.8686 | 30
February | 1.2 | 60 |  | 61 | 19390.3766 | 30
March | 2.7 | 73 | 2.6 | 79 | 29085.5649 | 30
April | 1.3 | 70 | 2.8 | 75 | 20182.1438 | 30
May | 1.9 | 57 | 2.5 | 56 | 24399.0222 | 30
June | 2.1 | 60.2 | 3.1 | 61 | 25651.0572 | 30
July | 2.1 | 56 | 3.1 | 54 | 25651.0572 | 30
August | 2.1 | 64 | 3.2 | 67 | 25651.0572 | 30
September | 2.1 | 68 | 3.1 | 73 | 25651.0572 | 30
October | 2 | 67 | 3.1 | 71 | 25032.8686 | 30
November | 2.1 | 53 | 3.1 | 49 | 25651.0572 | 30
December | 2.3 | 72 | 3.1 | 78 | 26844.7608 | 30

## Output Charts
Conestoga Wood Specialties, Kenly
2004 Blower System #2 Performance Charts
Installed - May 2000
Blower - American Blower Type EMH size 26 |  |  | Motor | Fan
Filter - Steel Craft 8-544-5375 |  |  | Frame - 405-U | Shaft = 2-11/16
Bags = 16 ounce Polyester Felt |  |  | HP = 75 | Max Hp = 84
Type - Snap band top |  |  | FLA = 90 | Max rpm 1268
|  |  | RPM = 1770 | Current RPM = 1173
(5) Belts - 5VX?? |  |  | Sheave = 7.5 | Sheave = 14.0
Last Complete Bag Change | Feb. 2001