## study
Number | Machine | Drops | Dia (in) | CFM/drop | CFM/Machine | 3000 FPM/Machine | diameter to machine | CFM/Machine | 3000 FPM/Machine | diameter to machine
3308 | Schutte | 2 | 4 | 167.8571 | 335.7143 | 0.1119 | 4.5296 | 4700 | 1.5667 | 16.9482 | 16 | 3366.127
3190 | ACME | 1 | 4 | 167.8571 | 167.8571 | 0.055952 | 3.2029 | 4364.2857 | 1.4548 | 16.3317 | 16 | 3125.6894
372 | ACME | 2 | 4 | 167.8571 | 335.7143 | 0.1119 | 4.5296 | 4196.4286 | 1.3988 | 16.0146 | 16 | 3005.4706
3309 | Schutte | 2 | 4 | 167.8571 | 335.7143 | 0.1119 | 4.5296 | 3860.7143 | 1.2869 | 15.3606 | 16 | 2765.0329
3306 | Schutte | 2 | 4 | 167.8571 | 335.7143 | 0.1119 | 4.5296 | 3525 | 1.175 | 14.6776 | 14 | 3297.4306
3307 | Schutte | 2 | 4 | 167.8571 | 335.7143 | 0.1119 | 4.5296 | 3189.2857 | 1.0631 | 13.9612 | 14 | 2983.3896
3498 | Schutte | 2 | 4 | 167.8571 | 335.7143 | 0.1119 | 4.5296 | 2853.5714 | 0.95119 | 13.206 | 14 | 2669.3486
326 | Schutte | 2 | 4 | 167.8571 | 335.7143 | 0.1119 | 4.5296 | 2517.8571 | 0.83929 | 12.4048 | 12 | 3205.8353
3270 | Schutte | 2 | 4 | 167.8571 | 335.7143 | 0.1119 | 4.5296 | 2182.1429 | 0.72738 | 11.5483 | 12 | 2778.3906
3680 | ACME | 2 | 4 | 167.8571 | 335.7143 | 0.1119 | 4.5296 | 1846.4286 | 0.61548 | 10.6229 | 10 | 3385.3621
314 | Schutte | 1 | 4 | 167.8571 | 167.8571 | 0.055952 | 3.2029 | 1510.7143 | 0.50357 | 9.6087 | 10 | 2769.8417
361 | ACME | 2 | 4 | 167.8571 | 335.7143 | 0.1119 | 4.5296 | 1342.8571 | 0.44762 | 9.0592 | 10 | 2462.0815
363 | ACME | 2 | 4 | 167.8571 | 335.7143 | 0.1119 | 4.5296 | 1007.1429 | 0.33571 | 7.8455 | 8 | 2885.2518
3315 | Schutte | 2 | 4 | 167.8571 | 335.7143 | 0.1119 | 4.5296 | 671.4286 | 0.22381 | 6.4058 | 6 | 3419.5576
3346 | Schutte | 2 | 4 | 167.8571 | 335.7143 | 0.1119 | 4.5296 | 335.7143 | 0.1119 | 4.5296 | 6 | 1709.7788
[5 empty] | 4700 |  |  | 335.7143 | 0.1119 | 4.5296 | 6 | 1709.7788
| FPM | 1923.5012

## cFM per drop
[5 empty] | scale |  |  |  | 943 | 2887.6167 | [6 empty] | drop 1 | 167.8571 | 4
total cfm | 4700 |  |  | measure_a | 1.818 | 1.316 | measure_b |  | 1.069 | 0.3491 |  |  | 1156 | 1156.0002 |  |  | drop 2 | 335.7143 | 4
drops | 28 |  |  | inches_a | 40 | 28.9549 | inches_b |  | 1008.067 | [7 empty] | drop 3 | 503.5714 | 6
desired FPM (min) | 2800 |  |  |  | 22.0022 | [8 empty] | 38.3649 |  |  | drop 4 | 671.4286 | 6
desired FPM (max) | 3200 | [15 empty] | drop 5 | 839.2857 | 8
[17 empty] | drop 6 | 1007.1429 | 8
drop 1 | 167.8571 |  |  |  | drop 2 | 335.7143 |  |  | drop 3 | 503.5714 |  |  | drop 4 | 671.4286 |  |  | drop 7 | 1175 | 8
desired fpm | 2800 | 3200 | 1923.5012 |  | desired fpm | 2800 | 3200 | 3847.0023 | desired fpm | 2800 | 3200 | 2564.6682 | desired fpm | 2800 | 3200 | 3419.5576 | drop 8 | 1342.8571 | 10
| 0.059949 | 0.052455 | 0.087266 |  |  | 0.1199 | 0.10491 | 0.087266 |  | 0.17985 | 0.15737 | 0.19635 |  | 0.2398 | 0.20982 | 0.19635 | drop 9 | 1510.7143 | 10
| 3.3153 | 3.1012 | 4 |  |  | 4.6886 | 4.3858 | 4 |  | 5.7423 | 5.3715 | 6 |  | 6.6307 | 6.2024 | 6 | drop 10 | 1678.5714 | 10
[17 empty] | drop 11 | 1846.4286 | 10
drop 5 | 839.2857 |  |  |  | drop 6 | 1007.1429 |  |  | drop 7 | 1175 |  |  | drop 8 | 1342.8571 |  |  | drop 12 | 2014.2857 | 10
desired fpm | 2800 | 3200 | 2404.3765 |  | desired fpm | 2800 | 3200 | 2885.2518 | desired fpm | 2800 | 3200 | 3366.127 | desired fpm | 2800 | 3200 | 2462.0815 | drop 13 | 2182.1429 | 12
| 0.29974 | 0.26228 | 0.34907 |  |  | 0.35969 | 0.31473 | 0.34907 |  | 0.41964 | 0.36719 | 0.34907 |  | 0.47959 | 0.41964 | 0.54542 | drop 14 | 2350 | 12
| 7.4133 | 6.9345 | 8 |  |  | 8.1209 | 7.5964 | 8 |  | 8.7715 | 8.205 | 8 |  | 9.3772 | 8.7715 | 10 | drop 15 | 2517.8571 | 12
[17 empty] | drop 16 | 2685.7143 | 12
drop 9 | 1510.7143 |  |  |  | drop 10 | 1678.5714 |  |  | drop 11 | 1846.4286 |  |  | drop 12 | 2014.2857 |  |  | drop 17 | 2853.5714 | 12
desired fpm | 2800 | 3200 | 2769.8417 |  | desired fpm | 2800 | 3200 | 3077.6019 | desired fpm | 2800 | 3200 | 3385.3621 | desired fpm | 2800 | 3200 | 3693.1222 | drop 18 | 3021.4286 | 14
| 0.53954 | 0.4721 | 0.54542 |  |  | 0.59949 | 0.52455 | 0.54542 |  | 0.65944 | 0.57701 | 0.54542 |  | 0.71939 | 0.62946 | 0.54542 | drop 19 | 3189.2857 | 14
| 9.946 | 9.3036 | 10 |  |  | 10.484 | 9.8069 | 10 |  | 10.9957 | 10.2856 | 10 |  | 11.4847 | 10.7429 | 10 | drop 20 | 3357.1429 | 14
[17 empty] | drop 21 | 3525 | 14
drop 13 | 2182.1429 |  |  |  | drop 14 | 2517.8571 |  |  | drop 15 | 2517.8571 |  |  | drop 16 | 2685.7143 |  |  | drop 22 | 3692.8571 | 14
desired fpm | 2800 | 3200 | 2778.3906 |  | desired fpm | 2800 | 3200 | 3205.8353 | desired fpm | 2800 | 3200 | 3205.8353 | desired fpm | 2800 | 3200 | 3419.5576 | drop 23 | 3860.7143 | 16
| 0.77934 | 0.68192 | 0.7854 |  |  | 0.89923 | 0.78683 | 0.7854 |  | 0.89923 | 0.78683 | 0.7854 |  | 0.95918 | 0.83929 | 0.7854 | drop 24 | 4028.5714 | 16
| 11.9536 | 11.1816 | 12 |  |  | 12.8402 | 12.0109 | 12 |  | 12.8402 | 12.0109 | 12 |  | 13.2613 | 12.4048 | 12 | drop 25 | 4196.4286 | 0
[17 empty] | drop 26 | 4364.2857 | 0 | cfm | fpm | area | length | width
drop 17 | 2853.5714 |  |  |  | drop 18 | 3021.4286 |  |  | drop 19 | 3189.2857 |  |  | drop 20 | 3357.1429 |  |  | drop 27 | 4532.1429 | 3366.127 | 4000 | 2500 | 1.6 | 3 | 6.4
desired fpm | 2800 | 3200 | 3633.28 |  | desired fpm | 2800 | 3200 | 2826.3691 | desired fpm | 2800 | 3200 | 2983.3896 | desired fpm | 2800 | 3200 | 3140.4101 | drop 28 | 4700 | 1.3963 | 4000 | 2666.6667 | 1.5 | 3 | 6
| 1.0191 | 0.89174 | 0.7854 |  |  | 1.0791 | 0.9442 | 1.069 |  | 1.139 | 0.99665 | 1.069 |  | 1.199 | 1.0491 | 1.069
| 13.6695 | 12.7866 | 12 |  |  | 14.0658 | 13.1573 | 14 |  | 14.4512 | 13.5179 | 14 |  | 14.8266 | 13.869 | 14
drop 21 | 3525 |  |  |  | drop 22 | 3692.8571 |  |  | drop 23 | 3860.7143 |  |  | drop 24 | 4028.5714
desired fpm | 2800 | 3200 | 3297.4306 |  | desired fpm | 2800 | 3200 | 3454.4511 | desired fpm | 2800 | 3200 | 2765.0329 | desired fpm | 2800 | 3200 | 2885.2518
| 1.2589 | 1.1016 | 1.069 |  |  | 1.3189 | 1.154 | 1.069 |  | 1.3788 | 1.2065 | 1.3963 |  | 1.4388 | 1.2589 | 1.3963
| 15.1928 | 14.2115 | 14 |  |  | 15.5503 | 14.546 | 14 |  | 15.8998 | 14.8729 | 16 |  | 16.2418 | 15.1928 | 16
drop 25 | 4196.4286 |  |  |  | drop 26 | 4364.2857 |  |  | drop 27 | 4532.1429 |  |  | drop 28 | 4700
desired fpm | 2800 | 3200 | 3005.4706 |  | desired fpm | 2800 | 3200 | 3125.6894 | desired fpm | 2800 | 3200 | 3245.9082 | desired fpm | 2800 | 3200 | 3366.127
| 1.4987 | 1.3114 | 1.3963 |  |  | 1.5587 | 1.3638 | 1.3963 |  | 1.6186 | 1.4163 | 1.3963 |  | 1.6786 | 1.4688 | 1.3963
| 16.5767 | 15.5061 | 16 |  |  | 16.9049 | 15.8131 | 16 |  | 17.227 | 16.1144 | 16 |  | 17.5431 | 16.4101 | 16

## count
dia | length | type
4 | cf
4 | cf
4 | r | 90
4 | r | 90
4 | 2000 | t
4 | 2000 | t
4 | 1000 | st
4 | 1000 | st
4 | r | 90
4 | r | 90
4 | cf
4 | cf
4 | r | 90
4 | r | 90
4 | 2000 | t
4 | 2000 | t
4 | 1000 | st
4 | 1000 | st
4 | r | 90
4 | r | 90
4 | cf
4 | cf
4 | r | 90
4 | r | 90
4 | 2000 | t
4 | 2000 | t
4 | 1000 | st
4 | 1000 | st
4 | r | 90
4 | r | 90
4 | cf
4 | cf
4 | r | 90
4 | r | 90
4 | 2000 | t
4 | 2000 | t
4 | 1000 | st
4 | 1000 | st
4 | r | 90
4 | r | 90
4 | cf
4 | cf
4 | r | 90
4 | r | 90
4 | 2000 | t
4 | 2000 | t
4 | 1000 | st
4 | 1000 | st
4 | r | 90
4 | r | 90
4 | cf
4 | cf
4 | r | 90
4 | r | 90
4 | 2000 | t
4 | 2000 | t
4 | 1000 | st
4 | 1000 | st
4 | r | 90
4 | r | 90
4 | cf
4 | cf
4 | r | 90
4 | r | 90
4 | 2000 | t
4 | 2000 | t
4 | 1000 | st
4 | 1000 | st
4 | r | 90
4 | r | 90
4 | cf
4 | cf
4 | r | 90
4 | r | 90
4 | 2000 | t
4 | 2000 | t
4 | 1000 | st
4 | 1000 | st
4 | r | 90
4 | r | 90
4 | cf
4 | cf
4 | r | 90
4 | r | 90
4 | 2000 | t
4 | 2000 | t
4 | 1000 | st
4 | 1000 | st
4 | r | 90
4 | r | 90
4 | cf
4 | cf
4 | r | 90
4 | r | 90
4 | 2000 | t
4 | 2000 | t
4 | 1000 | st
4 | 1000 | st
4 | r | 90
4 | r | 90
4 | cf
4 | cf
4 | r | 90
4 | r | 90
4 | 2000 | t
4 | 2000 | t
4 | 1000 | st
4 | 1000 | st
4 | r | 90
4 | r | 90
4 | cf
4 | cf
4 | r | 90
4 | r | 90
4 | 2000 | t
4 | 2000 | t
4 | 1000 | st
4 | 1000 | st
4 | r | 90
4 | r | 90
4 | cf
4 | cf
4 | r | 90
4 | r | 90
4 | 2000 | t
4 | 2000 | t
4 | 1000 | st
4 | 1000 | st
4 | r | 90
4 | r | 90
4 | cf
4 | 1000 | t
4 | 1000 | st
4 | r | 90
4 | cf
4 | 1000 | t
4 | 1000 | st
4 | r | 90
4 | r | 60
4 | r | 60
4x4x4 y
4 | 500 | st
4 | 1000 | t
4 | r | 90
4 | 1000 | st
4 | 1000 | t
4 | r | 60
4 | r | 60
4x4x4 y
4 | 500 | st
4 | 200 | t
4 | 500 | t
4 | r | 60
6x4x4
6 | 1000 | st
6 | 1000 | t
4 | r | 60
4 | r | 60
4x4x4 y
4 | 500 | st
4 | 200 | t
4 | 500 | t
4 | r | 60
6 to 7
8x7x4
8 | 1000 | t
8 | 1000 | st
4 | r | 60
4 | r | 60
4x4x4 y
4 | 500 | st
4 | 500 | t
4 | r | 60
4 to 6
10x8x6
10 | 1000 | t
10 | 1000 | st
4 | 1000 | st
4 | 2000 | t
4 | r | 60
10x10x4
10 | 1000 | st
10 | 1000 | t
10 | 2000 | t
4 | r | 60
4 | r | 60
4x4x4 y
4 | 500 | st
4 | 200 | t
4 | 500 | t
4 | r | 60
10x10x4
10 | 1000 | st
10 | 1000 | t
4 | r | 60
4 | r | 60
4x4x4 y
4 | 500 | st
4 | 500 | t
4 | r | 60
6 to 4
12x10x6
12 | 1000 | st
12 | 1000 | t
4 | r | 60
4 | r | 60
4x4x4 y
4 | 500 | st
4 | 500 | t
4 | r | 60
12x12x4
12 | 1000 | st
12 | 1000 | t
12 | 2000 | t
4 | r | 60
4 | r | 60
4x4x4 y
4 | 500 | st
4 | 500 | t
4 | r | 60
12x12x4
12 | 1000 | st
12 | 1000 | t
4 | r | 60
4 | r | 60
4x4x4 y
4 | 500 | st
4 | 500 | t
4 | r | 60
6 to 4
14x12x6
14 | 1000 | st
14 | 1000 | t
4 | r | 60
4 | r | 60
4x4x4 y
4 | 500 | st
4 | 500 | t
4 | r | 60
4 to 10
10 to 14
14x14x14
14 | 500 | st
14 | 500 | t
4 | r | 60
4 | r | 60
4x4x4 y
4 | 500 | st
4 | 500 | t
4 | r | 60
4 to 6
6 to 9
16x14x9
16 | 1000 | st
16 | 1000 | t
4 | r | 60
4 | r | 60
4x4x4 y
4 | 200 | t
4 | 200 | t
4 | 200 | st
4 | r | 60
4 to 6
6 to 12
12 to 16
16x16x16
16 | 500 | st
16 | 500 | t
16 | 200 | t
4 | 1000 | st
4 | 500 | t
4 | 1000 | t
4 | r | 60
4 to 6
6 to 12
12 to 16
16x16x16
16 | 500 | st
16 | 200 | t
16 | 500 | t
4 | 200 | t
4 | 200 | t
4 | 200 | st
4 | r | 60
4 to 6
6 to 12
12 to 16
16x16x16
16 | 1000 | st
16 | 2000 | t
16 | 2000 | t
16 | r | 90
16 | 1000 | st
16 | 2000 | t

## total
dia | length | type | qty
16 | 2000 | t | 3
16 | 1000 | t | 1
16 | 500 | t | 2
16 | 200 | t | 2
16 | 1000 | st | 3
16 | 500 | st | 2
16 | r | 90 | 1
14 | 1000 | t | 1
14 | 500 | t | 1
14 | 1000 | st | 1
14 | 500 | st | 1
12 | 2000 | t | 1
12 | 1000 | t | 3
12 | 1000 | st | 3
10 | 2000 | t | 1
10 | 1000 | t | 3
10 | 1000 | st | 3
8 | 1000 | t | 1
8 | 1000 | st | 1
6 | 1000 | t | 1
6 | 1000 | st | 1
4 | 2000 | t | 28
4 | 1000 | t | 5
4 | 500 | t | 11
4 | 200 | t | 7
4 | 1000 | st | 31
4 | 500 | st | 11
4 | 200 | st | 2
4 | r | 90 | 55
4 | r | 60 | 40
4 | cf |  | 28
1 | 8x7x4
1 | 6x4x4
1 | 6 to 9
1 | 6 to 7
2 | 6 to 4
3 | 6 to 12
12 | 4x4x4 y
5 | 4 to 6
1 | 4 to 10
3 | 16x16x16
1 | 16x14x9
1 | 14x14x14
1 | 14x12x6
2 | 12x12x4
1 | 12x10x6
3 | 12 to 16
1 | 10x8x6
2 | 10x10x4
1 | 10 to 14