## Collector #1
Location # | Slot A |  |  | Location # | Slot B |  |  | Location # | Slot C |  |  | Location # | Slot D
Test Point | VP | V | CFM | Test Point | VP | V | CFM | Test Point | VP | V | CFM | Test Point | VP | V | CFM
1 |  | 770 | 256.6667 | 1 |  | 760 | 253.3333 | 1 |  | 970 | 323.3333 | 1 |  | 940 | 313.3333
2 |  | 740 | 246.6667 | 2 |  | 720 | 240 | 2 |  | 910 | 303.3333 | 2 |  | 950 | 316.6667
3 |  | 700 | 233.3333 | 3 |  | 840 | 280 | 3 |  | 950 | 316.6667 | 3 |  | 950 | 316.6667
4 |  |  | 0 | 4 |  |  | 0 | 4 |  |  | 0 | 4 |  |  | 0
Average | 0 | 736.6667 | 245.5556 | Average | 0 | 773.3333 | 257.7778 | Average | 0 | 943.3333 | 314.4444 | Average | 0 | 946.6667 | 315.5556
Duct Area: | 0.33333 |  |  | Duct Area: | 0.33333 |  |  | Duct Area: | 0.33333 |  |  | Duct Area: | 0.33333
Length | Width | Area SF |  | Length | Width | Area SF |  | Length | Width | Area SF |  | Length | Width | Area SF
1.5 | 32 | 0.33333 |  | 1.5 | 32 | 0.33333 |  | 1.5 | 32 | 0.33333 |  | 1.5 | 32 | 0.33333
| Diameter |  |  |  | Diameter |  |  |  | Diameter |  |  |  | Diameter
|  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Location # | Slot E |  |  | Location # | Slot F |  |  | Location # | Slot G |  |  | Collector #1 Total Air Flow In CFM
Test Point | VP | V | CFM | Test Point | VP | V | CFM | Test Point | VP | V | CFM | Slot A | 245.5556
1 |  | 1120 | 373.3333 | 1 |  | 920 | 306.6667 | 1 |  | 820 | 273.3333 | Slot B | 257.7778
2 |  | 1070 | 356.6667 | 2 |  | 970 | 323.3333 | 2 |  | 740 | 246.6667 | Slot C | 314.4444
3 |  | 1110 | 370 | 3 |  | 1110 | 370 | 3 |  | 580 | 193.3333 | Slot D | 315.5556
4 |  |  | 0 | 4 |  |  | 0 | 4 |  |  | 0 | Slot E | 366.6667
Average | 0 | 1100 | 366.6667 | Average | 0 | 1000 | 333.3333 | Average | 0 | 713.3333 | 237.7778 | Slot F | 333.3333
Duct Area: | 0.33333 |  |  | Duct Area: | 0.33333 |  |  | Duct Area: | 0.33333 |  |  | Slot G | 237.7778
[12 empty] | Total: | 2071.1111
Length | Width | Area SF |  | Length | Width | Area SF |  | Length | Width | Area SF
1.5 | 32 | 0.33333 |  | 1.5 | 32 | 0.33333 |  | 1.5 | 32 | 0.33333
| Diameter |  |  |  | Diameter |  |  |  | Diameter
|  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0

## Collector #2
Location # | Slot A |  |  | Location # | Slot B |  |  | Location # | Slot C |  |  | Location # | Slot D
Test Point | VP | V | CFM | Test Point | VP | V | CFM | Test Point | VP | V | CFM | Test Point | VP | V | CFM
1 |  | 770 | 256.6667 | 1 |  | 740 | 246.6667 | 1 |  | 940 | 313.3333 | 1 |  | 940 | 313.3333
2 |  | 760 | 253.3333 | 2 |  | 710 | 236.6667 | 2 |  | 960 | 320 | 2 |  | 960 | 320
3 |  | 860 | 286.6667 | 3 |  | 860 | 286.6667 | 3 |  | 1010 | 336.6667 | 3 |  | 960 | 320
4 |  |  | 0 | 4 |  |  | 0 | 4 |  |  | 0 | 4 |  |  | 0
Average | 0 | 796.6667 | 265.5556 | Average | 0 | 770 | 256.6667 | Average | 0 | 970 | 323.3333 | Average | 0 | 953.3333 | 317.7778
Duct Area: | 0.33333 |  |  | Duct Area: | 0.33333 |  |  | Duct Area: | 0.33333 |  |  | Duct Area: | 0.33333
Length | Width | Area SF |  | Length | Width | Area SF |  | Length | Width | Area SF |  | Length | Width | Area SF
1.5 | 32 | 0.33333 |  | 1.5 | 32 | 0.33333 |  | 1.5 | 32 | 0.33333 |  | 1.5 | 32 | 0.33333
| Diameter |  |  |  | Diameter |  |  |  | Diameter |  |  |  | Diameter
|  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Location # | Slot E |  |  | Location # | Slot F |  |  | Location # | Slot G |  |  | Collector #2 Total Air Flow In CFM
Test Point | VP | V | CFM | Test Point | VP | V | CFM | Test Point | VP | V | CFM | Slot A | 265.5556
1 |  | 1050 | 350 | 1 |  | 1020 | 340 | 1 |  | 660 | 220 | Slot B | 256.6667
2 |  | 830 | 276.6667 | 2 |  | 900 | 300 | 2 |  | 560 | 186.6667 | Slot C | 323.3333
3 |  | 860 | 286.6667 | 3 |  | 870 | 290 | 3 |  | 630 | 210 | Slot D | 317.7778
4 |  |  | 0 | 4 |  |  | 0 | 4 |  |  | 0 | Slot E | 304.4444
Average | 0 | 913.3333 | 304.4444 | Average | 0 | 930 | 310 | Average | 0 | 616.6667 | 205.5556 | Slot F | 310
Duct Area: | 0.33333 |  |  | Duct Area: | 0.33333 |  |  | Duct Area: | 0.33333 |  |  | Slot G | 205.5556
[12 empty] | Total: | 1983.3333
Length | Width | Area SF |  | Length | Width | Area SF |  | Length | Width | Area SF
1.5 | 32 | 0.33333 |  | 1.5 | 32 | 0.33333 |  | 1.5 | 32 | 0.33333
| Diameter |  |  |  | Diameter |  |  |  | Diameter
|  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0

## Collector #3
Location # | Slot A |  |  | Location # | Slot B |  |  | Location # | Slot C |  |  | Location # | Slot D
Test Point | VP | V | CFM | Test Point | VP | V | CFM | Test Point | VP | V | CFM | Test Point | VP | V | CFM
1 |  | 680 | 226.6667 | 1 |  | 670 | 223.3333 | 1 |  | 1010 | 336.6667 | 1 |  | 1050 | 350
2 |  | 680 | 226.6667 | 2 |  | 700 | 233.3333 | 2 |  | 980 | 326.6667 | 2 |  | 1100 | 366.6667
3 |  | 720 | 240 | 3 |  | 690 | 230 | 3 |  | 890 | 296.6667 | 3 |  | 1020 | 340
4 |  |  | 0 | 4 |  |  | 0 | 4 |  |  | 0 | 4 |  |  | 0
Average | 0 | 693.3333 | 231.1111 | Average | 0 | 686.6667 | 228.8889 | Average | 0 | 960 | 320 | Average | 0 | 1056.6667 | 352.2222
Duct Area: | 0.33333 |  |  | Duct Area: | 0.33333 |  |  | Duct Area: | 0.33333 |  |  | Duct Area: | 0.33333
Length | Width | Area SF |  | Length | Width | Area SF |  | Length | Width | Area SF |  | Length | Width | Area SF
1.5 | 32 | 0.33333 |  | 1.5 | 32 | 0.33333 |  | 1.5 | 32 | 0.33333 |  | 1.5 | 32 | 0.33333
| Diameter |  |  |  | Diameter |  |  |  | Diameter |  |  |  | Diameter
|  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Location # | Slot E |  |  | Location # | Slot F |  |  | Location # | Slot G |  |  | Collector #3 Total Air Flow In CFM
Test Point | VP | V | CFM | Test Point | VP | V | CFM | Test Point | VP | V | CFM | Slot A | 231.1111
1 |  | 1010 | 336.6667 | 1 |  | 990 | 330 | 1 |  | 750 | 250 | Slot B | 228.8889
2 |  | 920 | 306.6667 | 2 |  | 1050 | 350 | 2 |  | 920 | 306.6667 | Slot C | 320
3 |  | 780 | 260 | 3 |  | 1050 | 350 | 3 |  | 950 | 316.6667 | Slot D | 352.2222
4 |  |  | 0 | 4 |  |  | 0 | 4 |  |  | 0 | Slot E | 301.1111
Average | 0 | 903.3333 | 301.1111 | Average | 0 | 1030 | 343.3333 | Average | 0 | 873.3333 | 291.1111 | Slot F | 343.3333
Duct Area: | 0.33333 |  |  | Duct Area: | 0.33333 |  |  | Duct Area: | 0.33333 |  |  | Slot G | 291.1111
[12 empty] | Total: | 2067.7778
Length | Width | Area SF |  | Length | Width | Area SF |  | Length | Width | Area SF
1.5 | 32 | 0.33333 |  | 1.5 | 32 | 0.33333 |  | 1.5 | 32 | 0.33333
| Diameter |  |  |  | Diameter |  |  |  | Diameter
|  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0

## Collector #4
Location # | Slot A |  |  | Location # | Slot B |  |  | Location # | Slot C |  |  | Location # | Slot D
Test Point | VP | V | CFM | Test Point | VP | V | CFM | Test Point | VP | V | CFM | Test Point | VP | V | CFM
1 |  | 700 | 233.3333 | 1 |  | 740 | 246.6667 | 1 |  | 1020 | 340 | 1 |  | 1080 | 360
2 |  | 680 | 226.6667 | 2 |  | 670 | 223.3333 | 2 |  | 1040 | 346.6667 | 2 |  | 1010 | 336.6667
3 |  | 640 | 213.3333 | 3 |  | 700 | 233.3333 | 3 |  | 980 | 326.6667 | 3 |  | 1080 | 360
4 |  |  | 0 | 4 |  |  | 0 | 4 |  |  | 0 | 4 |  |  | 0
Average | 0 | 673.3333 | 224.4444 | Average | 0 | 703.3333 | 234.4444 | Average | 0 | 1013.3333 | 337.7778 | Average | 0 | 1056.6667 | 352.2222
Duct Area: | 0.33333 |  |  | Duct Area: | 0.33333 |  |  | Duct Area: | 0.33333 |  |  | Duct Area: | 0.33333
Length | Width | Area SF |  | Length | Width | Area SF |  | Length | Width | Area SF |  | Length | Width | Area SF
1.5 | 32 | 0.33333 |  | 1.5 | 32 | 0.33333 |  | 1.5 | 32 | 0.33333 |  | 1.5 | 32 | 0.33333
| Diameter |  |  |  | Diameter |  |  |  | Diameter |  |  |  | Diameter
|  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Location # | Slot E |  |  | Location # | Slot F |  |  | Location # | Slot G |  |  | Collector #4 Total Air Flow In CFM
Test Point | VP | V | CFM | Test Point | VP | V | CFM | Test Point | VP | V | CFM | Slot A | 224.4444
1 |  | 1040 | 346.6667 | 1 |  | 1000 | 333.3333 | 1 |  | 810 | 270 | Slot B | 234.4444
2 |  | 940 | 313.3333 | 2 |  | 910 | 303.3333 | 2 |  | 820 | 273.3333 | Slot C | 337.7778
3 |  | 950 | 316.6667 | 3 |  | 910 | 303.3333 | 3 |  | 870 | 290 | Slot D | 352.2222
4 |  |  | 0 | 4 |  |  | 0 | 4 |  |  | 0 | Slot E | 325.5556
Average | 0 | 976.6667 | 325.5556 | Average | 0 | 940 | 313.3333 | Average | 0 | 833.3333 | 277.7778 | Slot F | 313.3333
Duct Area: | 0.33333 |  |  | Duct Area: | 0.33333 |  |  | Duct Area: | 0.33333 |  |  | Slot G | 277.7778
[12 empty] | Total: | 2065.5556
Length | Width | Area SF |  | Length | Width | Area SF |  | Length | Width | Area SF
1.5 | 32 | 0.33333 |  | 1.5 | 32 | 0.33333 |  | 1.5 | 32 | 0.33333
| Diameter |  |  |  | Diameter |  |  |  | Diameter
|  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0

## Collector #5
Location # | Slot A |  |  | Location # | Slot B |  |  | Location # | Slot C |  |  | Location # | Slot D
Test Point | VP | V | CFM | Test Point | VP | V | CFM | Test Point | VP | V | CFM | Test Point | VP | V | CFM
1 |  | 720 | 240 | 1 |  | 730 | 243.3333 | 1 |  | 1080 | 360 | 1 |  | 1110 | 370
2 |  | 670 | 223.3333 | 2 |  | 710 | 236.6667 | 2 |  | 1050 | 350 | 2 |  | 980 | 326.6667
3 |  | 670 | 223.3333 | 3 |  | 730 | 243.3333 | 3 |  | 1020 | 340 | 3 |  | 1100 | 366.6667
4 |  |  | 0 | 4 |  |  | 0 | 4 |  |  | 0 | 4 |  |  | 0
Average | 0 | 686.6667 | 228.8889 | Average | 0 | 723.3333 | 241.1111 | Average | 0 | 1050 | 350 | Average | 0 | 1063.3333 | 354.4444
Duct Area: | 0.33333 |  |  | Duct Area: | 0.33333 |  |  | Duct Area: | 0.33333 |  |  | Duct Area: | 0.33333
Length | Width | Area SF |  | Length | Width | Area SF |  | Length | Width | Area SF |  | Length | Width | Area SF
1.5 | 32 | 0.33333 |  | 1.5 | 32 | 0.33333 |  | 1.5 | 32 | 0.33333 |  | 1.5 | 32 | 0.33333
| Diameter |  |  |  | Diameter |  |  |  | Diameter |  |  |  | Diameter
|  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Location # | Slot E |  |  | Location # | Slot F |  |  | Location # | Slot G |  |  | Collector #5 Total Air Flow In CFM
Test Point | VP | V | CFM | Test Point | VP | V | CFM | Test Point | VP | V | CFM | Slot A | 228.8889
1 |  | 1020 | 340 | 1 |  | 920 | 306.6667 | 1 |  | 840 | 280 | Slot B | 241.1111
2 |  | 1020 | 340 | 2 |  | 830 | 276.6667 | 2 |  | 800 | 266.6667 | Slot C | 350
3 |  | 970 | 323.3333 | 3 |  | 1020 | 340 | 3 |  | 850 | 283.3333 | Slot D | 354.4444
4 |  |  | 0 | 4 |  |  | 0 | 4 |  |  | 0 | Slot E | 334.4444
Average | 0 | 1003.3333 | 334.4444 | Average | 0 | 923.3333 | 307.7778 | Average | 0 | 830 | 276.6667 | Slot F | 307.7778
Duct Area: | 0.33333 |  |  | Duct Area: | 0.33333 |  |  | Duct Area: | 0.33333 |  |  | Slot G | 276.6667
[12 empty] | Total: | 2093.3333
Length | Width | Area SF |  | Length | Width | Area SF |  | Length | Width | Area SF
1.5 | 32 | 0.33333 |  | 1.5 | 32 | 0.33333 |  | 1.5 | 32 | 0.33333
| Diameter |  |  |  | Diameter |  |  |  | Diameter
|  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0

## System Totals
Collector #1 Total Air Flow In CFM |  | Collector #2 Total Air Flow In CFM |  | Collector #3 Total Air Flow In CFM
Slot A | 245.5556 | Slot A | 265.5556 | Slot A | 231.1111
Slot B | 257.7778 | Slot B | 256.6667 | Slot B | 228.8889
Slot C | 314.4444 | Slot C | 323.3333 | Slot C | 320
Slot D | 315.5556 | Slot D | 317.7778 | Slot D | 352.2222
Slot E | 366.6667 | Slot E | 304.4444 | Slot E | 301.1111
Slot F | 333.3333 | Slot F | 310 | Slot F | 343.3333
Slot G | 237.7778 | Slot G | 205.5556 | Slot G | 291.1111
Total: | 2071.1111 | Total: | 1983.3333 | Total: | 2067.7778
Collector #4 Total Air Flow In CFM |  | Collector #5 Total Air Flow In CFM |  | System Total Air Flow In CFM
Slot A | 224.4444 | Slot A | 228.8889 | #1 | 2071.1111
Slot B | 234.4444 | Slot B | 241.1111 | #2 | 1983.3333
Slot C | 337.7778 | Slot C | 350 | #3 | 2067.7778
Slot D | 352.2222 | Slot D | 354.4444 | #4 | 2065.5556
Slot E | 325.5556 | Slot E | 334.4444 | #5 | 2093.3333
Slot F | 313.3333 | Slot F | 307.7778 | Total: | 10281.1111
Slot G | 277.7778 | Slot G | 276.6667
Total: | 2065.5556 | Total: | 2093.3333