## CNC Layout
5500 CFM | [9 empty] | 8000 CFM
10" CNC | [9 empty] | 10" CNC
Size | Description | cfm | Length | Velocity | F | VP | SP/100 | K | SP | Size | Description | cfm | Length | Velocity | F | VP | SP/100 | K | SP
10 | Flex | 2450 | 20 | 4491.9929 | 0.034132 | 1.258 |  |  | 1.0305 | 10 | Flex | 2450 | 20 | 4491.9929 | 0.034132 | 1.258 |  |  | 1.0305
10 | 90 elbow | 2450 |  | 4491.9929 |  | 1.258 |  | 0.42 | 0.52835 | 10 | 90 elbow | 2450 |  | 4491.9929 |  | 1.258 |  | 0.42 | 0.52835
10 | pipe | 2450 | 10 | 4491.9929 |  | 1.258 | 2.9 |  | 0.29 | 10 | pipe | 2450 | 10 | 4491.9929 |  | 1.258 | 2.9 |  | 0.29
10 | 45 elbow | 2450 |  | 4491.9929 |  | 1.258 |  | 0.224 | 0.28179 | 10 | 45 elbow | 2450 |  | 4491.9929 |  | 1.258 |  | 0.224 | 0.28179
[9 empty] | 2.1306 | [9 empty] | 2.1306
11" CNC | [9 empty] | 11" CNC
Size | Description | cfm | Length | Velocity | F | VP | SP/100 | K | SP | Size | Description | cfm | Length | Velocity | F | VP | SP/100 | K | SP
10 | Flex | 2970 | 20 | 5445.3955 | 0.033902 | 1.8486 |  |  | 1.5042 | 10 | Flex | 2970 | 20 | 5445.3955 | 0.033902 | 1.8486 |  |  | 1.5042
10 | 90 elbow | 2970 |  | 5445.3955 |  | 1.8486 |  | 0.42 | 0.77643 | 10 | 90 elbow | 2970 |  | 5445.3955 |  | 1.8486 |  | 0.42 | 0.77643
10 | pipe | 2970 | 10 | 5445.3955 |  | 1.8486 | 3.5 |  | 0.35 | 10 | pipe | 2970 | 10 | 5445.3955 |  | 1.8486 | 3.5 |  | 0.35
10 | 45 elbow | 2970 |  | 5445.3955 |  | 1.8486 |  | 0.224 | 0.4141 | 10 | 45 elbow | 2970 |  | 5445.3955 |  | 1.8486 |  | 0.224 | 0.4141
[9 empty] | 3.0447 | [9 empty] | 3.0447
15" trunk | [9 empty] | 15" trunk
Size | Description | cfm | Length | Velocity | F | VP | SP/100 | K | SP | Size | Description | cfm | Length | Velocity | F | VP | SP/100 | K | SP
15 | pipe | 5420 | 25 | 4416.6171 |  | 1.2161 | 1.75 |  | 0.4375 | 15 | pipe | 5420 | 25 | 4416.6171 |  | 1.2161 | 1.75 |  | 0.4375
[9 empty] | 3.4822 | [9 empty] | 3.4822
3" Pickup | [9 empty] | 3" Pickup
Size | Description | cfm | Length | Velocity | F | VP | SP/100 | K | SP | Size | Description | cfm | Length | Velocity | F | VP | SP/100 | K | SP
3 | 90 elbow | 220 |  | 4481.807 |  | 1.2523 |  | 0.42 | 0.52596 | 3 | 90 elbow | 220 |  | 4481.807 |  | 1.2523 |  | 0.42 | 0.52596
3 | Vertical Run | 220 | 20 | 4481.807 |  | 1.2523 | 18 |  | 3.6 | 3 | Vertical Run | 220 | 20 | 4481.807 |  | 1.2523 | 18 |  | 3.6
3 | 90 elbow | 220 |  | 4481.807 |  | 1.2523 |  | 0.54 | 0.67623 | 3 | 90 elbow | 220 |  | 4481.807 |  | 1.2523 |  | 0.54 | 0.67623
3 | pipe | 220 | 10 | 4481.807 |  | 1.2523 | 18 |  | 1.8 | 3 | pipe | 220 | 10 | 4481.807 |  | 1.2523 | 18 |  | 1.8
3 | 45 elbow | 220 |  | 4481.807 |  | 1.2523 |  | 0.288 | 0.36066 | 3 | 45 elbow | 220 |  | 4481.807 |  | 1.2523 |  | 0.288 | 0.36066
[9 empty] | 6.4369 | [9 empty] | 6.4369
15" Trunkline | [9 empty] | 15" Trunkline
Size | Description | cfm | Length | Velocity | F | VP | SP/100 | K | SP | Size | Description | cfm | Length | Velocity | F | VP | SP/100 | K | SP
15 | pipe | 5500 | 17 | 4481.807 |  | 1.2523 | 2.2 |  | 0.374 | 18 | pipe | 8000 | 17 | 4527.0778 |  | 1.2777 | 1.4 |  | 0.238
15 | 90 elbow | 5500 |  | 4481.807 |  | 1.2523 |  | 0.42 | 0.52596 | 18 | 90 elbow | 8000 |  | 4527.0778 |  | 1.2777 |  | 0.42 | 0.53664
15 | pipe | 5500 | 30 | 4481.807 |  | 1.2523 | 2.2 |  | 0.66 | 18 | pipe | 8000 | 30 | 4527.0778 |  | 1.2777 | 1.4 |  | 0.42
15 | 90 elbow | 5500 |  | 4481.807 |  | 1.2523 |  | 0.42 | 0.52596 | 18 | 90 elbow | 8000 |  | 4527.0778 |  | 1.2777 |  | 0.42 | 0.53664
15 | pipe | 5500 | 20 | 4481.807 |  | 1.2523 | 2.2 |  | 0.44 | 18 | pipe | 8000 | 20 | 4527.0778 |  | 1.2777 | 1.4 |  | 0.28
[9 empty] | 2.5259 | [9 empty] | 2.0113
[6 empty] | Total Static in System |  |  | 8.9628 | [6 empty] | Total Static in System |  |  | 8.4482

## Veneer Saw Layout
5500 CFM | [9 empty] | 8000 CFM
6" Veneer Saw | [9 empty] | 6" Veneer Saw
Size | Description | cfm | Length | Velocity | F | VP | SP/100 | K | SP | Size | Description | cfm | Length | Velocity | F | VP | SP/100 | K | SP
6 | Pipe | 880 | 15 | 4481.807 |  | 1.2523 | 5 |  | 0.75 | 6 | Pipe | 880 | 15 | 4481.807 |  | 1.2523 | 5 |  | 0.75
6 | 90 elbow | 880 |  | 4481.807 |  | 1.2523 |  | 0.45 | 0.56353 | 6 | 90 elbow | 880 |  | 4481.807 |  | 1.2523 |  | 0.45 | 0.56353
6 | pipe | 880 | 25 | 4481.807 |  | 1.2523 | 5 |  | 1.25 | 6 | pipe | 880 | 25 | 4481.807 |  | 1.2523 | 5 |  | 1.25
6 | 90 elbow | 880 |  | 4481.807 |  | 1.2523 |  | 0.45 | 0.56353 | 6 | 90 elbow | 880 |  | 4481.807 |  | 1.2523 |  | 0.45 | 0.56353
6 | pipe | 880 | 20 | 4481.807 |  | 1.2523 | 5 |  | 1 | 6 | pipe | 880 | 20 | 4481.807 |  | 1.2523 | 5 |  | 1
[9 empty] | 4.1271 | [9 empty] | 4.1271
6" saw | [9 empty] | 6" saw
Size | Description | cfm | Length | Velocity | F | VP | SP/100 | K | SP | Size | Description | cfm | Length | Velocity | F | VP | SP/100 | K | SP
5 | Pipe | 615 | 15 | 4510.3276 |  | 1.2683 | 6 |  | 0.9 | 5 | Pipe | 615 | 15 | 4510.3276 |  | 1.2683 | 6 |  | 0.9
5 | 90 elbow | 615 |  | 4510.3276 |  | 1.2683 |  | 0.48 | 0.60877 | 5 | 90 elbow | 615 |  | 4510.3276 |  | 1.2683 |  | 0.48 | 0.60877
5 | Pipe | 615 | 8.3333 | 4510.3276 |  | 1.2683 | 6 |  | 0.5 | 5 | Pipe | 615 | 8.3333 | 4510.3276 |  | 1.2683 | 6 |  | 0.5
7 | Pipe | 1230 | 4 | 4602.3751 |  | 1.3206 | 4.3 |  | 0.172 | 7 | Pipe | 1230 | 4 | 4602.3751 |  | 1.3206 | 4.3 |  | 0.172
[9 empty] | 2.1808 | [9 empty] | 2.1808
4" saw | [9 empty] | 4" saw
Size | Description | cfm | Length | Velocity | F | VP | SP/100 | K | SP | Size | Description | cfm | Length | Velocity | F | VP | SP/100 | K | SP
4 | Pipe | 390 | 15 | 4469.0746 |  | 1.2452 | 8 |  | 1.2 | 4 | Pipe | 390 | 15 | 4469.0746 |  | 1.2452 | 8 |  | 1.2
4 | 45 elbow | 390 |  | 4469.0746 |  | 1.2452 |  | 0.272 | 0.33869 | 4 | 45 elbow | 390 |  | 4469.0746 |  | 1.2452 |  | 0.272 | 0.33869
trunk | [9 empty] | trunk
Size | Description | cfm | Length | Velocity | F | VP | SP/100 | K | SP | Size | Description | cfm | Length | Velocity | F | VP | SP/100 | K | SP
8 | Pipe | 1620 | 2 | 4640.9621 |  | 1.3428 | 3.75 |  | 0.075 | 8 | Pipe | 1620 | 2 | 4640.9621 |  | 1.3428 | 3.75 |  | 0.075
9 | Pipe | 2010 | 3 | 4549.7131 |  | 1.2905 | 3.5 |  | 0.105 | 9 | Pipe | 2010 | 3 | 4549.7131 |  | 1.2905 | 3.5 |  | 0.105
9 | 45 elbow | 2010 |  | 4549.7131 |  | 1.2905 |  | 0.224 | 0.28908 | 9 | 45 elbow | 2010 |  | 4549.7131 |  | 1.2905 |  | 0.224 | 0.28908
trunk | [9 empty] | trunk
11 | Pipe | 2890 | 13.3333 | 4379.1059 |  | 1.1955 | 2.5 |  | 0.33333 | 11 | Pipe | 2890 | 13.3333 | 4379.1059 |  | 1.1955 | 2.5 |  | 0.33333
Size | Description | cfm | Length | Velocity | F | VP | SP/100 | K | SP | Size | Description | cfm | Length | Velocity | F | VP | SP/100 | K | SP
8 | Pipe | 1600 | 15 | 4583.6662 |  | 1.3098 | 3.7 |  | 0.555 | 8 | Pipe | 1600 | 15 | 4583.6662 |  | 1.3098 | 3.7 |  | 0.555
8 | 90 elbow | 1600 |  | 4583.6662 |  | 1.3098 |  | 0.42 | 0.55014 | 8 | 90 elbow | 1600 |  | 4583.6662 |  | 1.3098 |  | 0.42 | 0.55014
8 | pipe | 1600 | 15 | 4583.6662 |  | 1.3098 | 3.7 |  | 0.555 | 8 | pipe | 1600 | 15 | 4583.6662 |  | 1.3098 | 3.7 |  | 0.555
8 | 45 elbow | 1600 |  | 4583.6662 |  | 1.3098 |  | 0.224 | 0.29341 | 8 | 45 elbow | 1600 |  | 4583.6662 |  | 1.3098 |  | 0.224 | 0.29341
[9 empty] | 1.9535 | [9 empty] | 1.9535
trunk | [9 empty] | trunk
14 | Pipe | 4490 | 5 | 4200.135 |  | 1.0998 | 1.9 |  | 0.095 | 14 | Pipe | 4490 | 5 | 4200.135 |  | 1.0998 | 1.9 |  | 0.095
Size | Description | cfm | Length | Velocity | F | VP | SP/100 | K | SP | Size | Description | cfm | Length | Velocity | F | VP | SP/100 | K | SP
4 | Pipe | 390 | 15 | 4469.0746 |  | 1.2452 | 8.5 |  | 1.275 | 4 | Pipe | 390 | 15 | 4469.0746 |  | 1.2452 | 8.5 |  | 1.275
4 | 90 elbow | 390 |  | 4469.0746 |  | 1.2452 |  | 0.42 | 0.52297 | 4 | 90 elbow | 390 |  | 4469.0746 |  | 1.2452 |  | 0.42 | 0.52297
4 | pipe | 390 | 15 | 4469.0746 |  | 1.2452 | 8.5 |  | 1.275 | 4 | pipe | 390 | 15 | 4469.0746 |  | 1.2452 | 8.5 |  | 1.275
4 | 45 elbow | 390 |  | 4469.0746 |  | 1.2452 |  | 0.224 | 0.27892 | 4 | 45 elbow | 390 |  | 4469.0746 |  | 1.2452 |  | 0.224 | 0.27892
[9 empty] | 3.3519 | [9 empty] | 3.3519
trunk | [9 empty] | trunk
14 | Pipe | 4880 | 10 | 4564.9574 |  | 1.2992 | 2 |  | 0.2 | 14 | Pipe | 4880 | 10 | 4564.9574 |  | 1.2992 | 2 |  | 0.2
trunk | [9 empty] | trunk
15 | Pipe | 5500 | 15 | 4481.807 |  | 1.2523 | 2.5 |  | 0.375 | 18 | Pipe | 8000 | 15 | 4527.0778 |  | 1.2777 | 1.5 |  | 0.225
15 | 45 elbow | 5500 |  | 4481.807 |  | 1.2523 |  | 0.208 | 0.26047 | 18 | 45 elbow | 8000 |  | 4527.0778 |  | 1.2777 |  | 0.208 | 0.26576
15 | pipe | 5500 | 28.3333 | 4481.807 |  | 1.2523 | 2.5 |  | 0.70833 | 18 | pipe | 8000 | 28.3333 | 4527.0778 |  | 1.2777 | 1.5 |  | 0.425
15 | 90 elbow | 5500 |  | 4481.807 |  | 1.2523 |  | 0.39 | 0.48839 | 18 | 90 elbow | 8000 |  | 4527.0778 |  | 1.2777 |  | 0.39 | 0.49831
15 | pipe | 5500 | 30 | 4481.807 |  | 1.2523 | 2.5 |  | 0.75 | 18 | pipe | 8000 | 30 | 4527.0778 |  | 1.2777 | 1.5 |  | 0.45
[9 empty] | 2.5822 | [9 empty] | 1.8641
[6 empty] | Total Static in System |  |  | 7.3376 | [6 empty] | Total Static in System |  |  | 6.6195