## layout
[5 empty] | scale |  |  |  | 30 | [8 empty] | drop 1 | 1500 |  | 3500
total cfm | 24000 | 783.3333 |  | measure_a | 2 | 0.75 | measure_b | [6 empty] | 1156 | 1156.0002 |  |  | drop 2 | 3000 |  | 1500
drops | 16 |  |  | inches_a | 60 | 22.5 | inches_b |  |  | 300 | 12 | [5 empty] | 30 | drop 3 | 4500 |  | 5000
desired FPM (min) | 2500 |  | 10800 |  | 30 | [9 empty] | 38.3649 |  | 12 | drop 4 | 6000
desired FPM (max) | 3500 | [16 empty] | drop 5 | 7500
[18 empty] | drop 6 | 9000
drop 1 | 1500 |  |  |  | drop 2 | 3000 |  |  |  | drop 3 | 4500 |  |  | drop 4 | 6000 |  |  | drop 7 | 10500
desired fpm | 2500 | 3500 | 2750.1974 |  | desired fpm | 2500 | 3500 | 2806.3239 |  | desired fpm | 2500 | 3500 | 3222.8876 | desired fpm | 2500 | 3500 | 3395.3055 | drop 8 | 12000
| 0.6 | 0.42857 | 0.54542 |  |  | 1.2 | 0.85714 | 1.069 |  |  | 1.8 | 1.2857 | 1.3963 |  | 2.4 | 1.7143 | 1.7671 | drop 9 | 13500
| 10.4885 | 8.8644 | 10 |  |  | 14.8329 | 12.5361 | 14 |  |  | 18.1666 | 15.3535 | 16 |  | 20.9769 | 17.7287 | 18 | drop 10 | 15000
[18 empty] | drop 11 | 16500
drop 5 | 7500 |  |  |  | drop 6 | 9000 |  |  |  | drop 7 | 10500 |  |  | drop 8 | 12000 |  |  | drop 12 | 18000
desired fpm | 2500 | 3500 | 3437.7468 |  | desired fpm | 2500 | 3500 | 3409.3356 |  | desired fpm | 2500 | 3500 | 3342.2538 | desired fpm | 2500 | 3500 | 3819.7186 | drop 13 | 19500 | 1.1053
| 3 | 2.1429 | 2.1817 |  |  | 3.6 | 2.5714 | 2.6398 |  |  | 4.2 | 3 | 3.1416 |  | 4.8 | 3.4286 | 3.1416 | drop 14 | 21000
| 23.4529 | 19.8213 | 20 |  |  | 25.6914 | 21.7132 | 22 |  |  | 27.7499 | 23.4529 | 24 |  | 29.6659 | 25.0722 | 24 | drop 15 | 22500
[18 empty] | drop 16 | 24000
drop 9 | 13500 |  |  |  | drop 10 | 15000 |  |  |  | drop 11 | 16500 |  |  | drop 12 | 18000 |  |  | drop 17 | 25500
desired fpm | 2500 | 3500 | 2943.1364 |  | desired fpm | 2500 | 3500 | 3055.7749 |  | desired fpm | 2500 | 3500 | 2954.3136 | desired fpm | 2500 | 3500 | 3030.5206 | drop 18 | 27000
| 5.4 | 3.8571 | 4.5869 |  |  | 6 | 4.2857 | 4.9087 |  |  | 6.6 | 4.7143 | 5.5851 |  | 7.2 | 5.1429 | 5.9396 | drop 19 | 28500
| 31.4654 | 26.5931 | 29 |  |  | 33.1674 | 28.0316 | 30 |  |  | 34.7863 | 29.3998 | 32 |  | 36.3331 | 30.7071 | 33 | drop 20 | 30000
[18 empty] | drop 21 | 31500
drop 13 | 19500 |  |  |  | drop 14 | 21000 |  |  |  | drop 15 | 22500 |  |  | drop 16 | 24000 |  |  | drop 22 | 33000
desired fpm | 2500 | 3500 | 3092.7826 |  | desired fpm | 2500 | 3500 | 2970.8923 |  | desired fpm | 2500 | 3500 | 3013.3646 | desired fpm | 2500 | 3500 | 3047.3102 | drop 23 | 34500
| 7.8 | 5.5714 | 6.305 |  |  | 8.4 | 6 | 7.0686 |  |  | 9 | 6.4286 | 7.4667 |  | 9.6 | 6.8571 | 7.8758 | drop 24 | 36000
| 37.8167 | 31.9609 | 34 |  |  | 39.2442 | 33.1674 | 36 |  |  | 40.6217 | 34.3316 | 37 |  | 41.9539 | 35.4575 | 38 | drop 25 | 37500
[18 empty] | drop 26 | 39000
drop 17 | 25500 |  |  |  | drop 18 | 27000 |  |  |  | drop 19 | 28500 |  |  | drop 20 | 30000 |  |  | drop 27 | 40500
desired fpm | 2500 | 3500 | 3073.8564 |  | desired fpm | 2500 | 3500 | 2944.8872 |  | desired fpm | 2500 | 3500 | 2962.2308 | desired fpm | 2500 | 3500 | 2974.7944 | drop 28 | 42000
| 10.2 | 7.2857 | 8.2958 |  |  | 10.8 | 7.7143 | 9.1684 |  |  | 11.4 | 8.1429 | 9.6211 |  | 12 | 8.5714 | 10.0847 | drop 29 | 43500
| 43.245 | 36.5487 | 39 |  |  | 44.4988 | 37.6083 | 41 |  |  | 45.7182 | 38.6389 | 42 |  | 46.9058 | 39.6427 | 43 | drop 30 | 45000
[18 empty] | drop 31 | 46500
drop 21 | 31500 |  |  |  | drop 22 | 33000 |  |  |  | drop 23 | 34500 |  |  | drop 24 | 36000 |  |  | drop 32 | 48000
desired fpm | 2500 | 3500 | 2983.1687 |  | desired fpm | 2500 | 3500 | 2987.8688 |  | desired fpm | 2500 | 3500 | 2989.345 | desired fpm | 2500 | 3500 | 2987.9918 | drop 33 | 49500
| 12.6 | 9 | 10.5592 |  |  | 13.2 | 9.4286 | 11.0447 |  |  | 13.8 | 9.8571 | 11.541 |  | 14.4 | 10.2857 | 12.0482 | drop 34 | 51000
| 48.0642 | 40.6217 | 44 |  |  | 49.1953 | 41.5776 | 45 |  |  | 50.3009 | 42.512 | 46 |  | 51.3828 | 43.4264 | 47 | drop 35 | 52500
[18 empty] | drop 36 | 54000
drop 25 | 37500 |  |  |  | drop 26 | 39000 |  |  |  | drop 27 | 40500 |  |  | drop 28 | 42000 |  |  | drop 37 | 55500
desired fpm | 2500 | 3500 | 2984.1552 |  | desired fpm | 2500 | 3500 | 2978.1396 |  | desired fpm | 2500 | 3500 | 2970.2132 | desired fpm | 2500 | 3500 | 2960.6124 | drop 38 | 57000
| 15 | 10.7143 | 12.5664 |  |  | 15.6 | 11.1429 | 13.0954 |  |  | 16.2 | 11.5714 | 13.6354 |  | 16.8 | 12 | 14.1863
| 52.4423 | 44.3219 | 48 |  |  | 53.4809 | 45.1996 | 49 |  |  | 54.4997 | 46.0606 | 50 |  | 55.4997 | 46.9058 | 51
drop 29 | 43500 |  |  |  | drop 30 | 45000 |  |  |  | drop 31 | 46500 |  |  | drop 32 | 48000
desired fpm | 2500 | 3500 | 2949.546 |  | desired fpm | 2500 | 3500 | 3051.2545 |  | desired fpm | 2500 | 3500 | 3035.1057 | desired fpm | 2500 | 3500 | 3018.0493
| 17.4 | 12.4286 | 14.748 |  |  | 18 | 12.8571 | 14.748 |  |  | 18.6 | 13.2857 | 15.3207 |  | 19.2 | 13.7143 | 15.9043
| 56.4821 | 47.7361 | 52 |  |  | 57.4477 | 48.5522 | 52 |  |  | 58.3973 | 49.3547 | 53 |  | 59.3317 | 50.1445 | 54
drop 33 | 49500 |  |  |  | drop 34 | 51000 |  |  |  | drop 35 | 52500 |  |  | drop 36 | 54000
desired fpm | 2500 | 3500 | 3000.2154 |  | desired fpm | 2500 | 3500 | 2981.7191 |  | desired fpm | 2500 | 3500 | 2962.6627 | desired fpm | 2500 | 3500 | 2943.1364
| 19.8 | 14.1429 | 16.4988 |  |  | 20.4 | 14.5714 | 17.1042 |  |  | 21 | 15 | 17.7205 |  | 21.6 | 15.4286 | 18.3478
| 60.2516 | 50.9219 | 55 |  |  | 61.1577 | 51.6877 | 56 |  |  | 62.0506 | 52.4423 | 57 |  | 62.9308 | 53.1862 | 58
drop 37 | 55500 |  |  |  | drop 38 | 57000
desired fpm | 2500 | 3500 | 3024.8901 |  | desired fpm | 2500 | 3500 | 3002.2264
| 22.2 | 15.8571 | 18.3478 |  |  | 22.8 | 16.2857 | 18.9859
| 63.7988 | 53.9199 | 58 |  |  | 64.6552 | 54.6437 | 59

## K&B branch size
A | B | C | D | E |  | 10700
38 | 24 | 24 | 54 | 14.5 |  | 6955
[5 empty] | 22.5 | 6322.7273 | 4109.7727 | 54
[5 empty] | 67.5 | 9727.2727 | 6322.7273
24 | 36 | 864 | 6 | 1500

## Air Change Calculator
Length | 15 | ft | V
Width | 24 | ft
Height | 16 | ft
Air change per hour | 6 |  | n
Volume Exchange: | 576 | CFM | Q
𝑛=(60∗𝑄" " )/𝑉

## Sheet1
| CFM |  | 2200 |  | 3000 |  |  |  |  | 2200 |  | 3000 |  |  |  |  | 2200 |  | 3000
Guildemeister | 1000 | 1119.0476 | 0.50866 | 9.6572 | 0.37302 | 8.2699 | 8 | 3205.8353 | 1398.8095 | 0.63582 | 10.797 | 0.46627 | 9.246 | 10 | 2564.6682 | 2797.619 | 1.2716 | 15.2693 | 0.93254 | 13.0759 | 12 | 3562.0392
| 250 | 279.7619 | 0.12716 | 4.8286 | 0.093254 | 4.1349 | 4 | 3205.8353 | [15 empty] | 2200 |  | 3000
Guildemeister | 1000 | 1119.0476 | 0.50866 | 9.6572 | 0.37302 | 8.2699 | 8 | 3205.8353 | 1398.8095 | 0.63582 | 10.797 | 0.46627 | 9.246 | 10 | 2564.6682 | [7 empty] | 4700 | 2.1364 | 19.7913 | 1.5667 | 16.9482 | 12 | 5984.2259
| 250 | 279.7619 | 0.12716 | 4.8286 | 0.093254 | 4.1349 | 4 | 3205.8353 | [22 empty] | 2200 |  | 3000
Guildemeister | 600 | 671.4286 | 0.30519 | 7.4804 | 0.22381 | 6.4058 | 6 | 3419.5576 | 951.1905 | 0.43236 | 8.9035 | 0.31706 | 7.6245 | 8 | 2724.96 | 1902.381 | 0.86472 | 12.5914 | 0.63413 | 10.7826 | 12 | 2422.1867 | [7 empty] | 5651.1905 | 2.5687 | 21.7018 | 1.8837 | 18.5843 | 12 | 7195.3192
| 250 | 279.7619 | 0.12716 | 4.8286 | 0.093254 | 4.1349 | 4 | 3205.8353
Guildemeister | 600 | 671.4286 | 0.30519 | 7.4804 | 0.22381 | 6.4058 | 6 | 3419.5576 | 951.1905 | 0.43236 | 8.9035 | 0.31706 | 7.6245 | 8 | 2724.96
| 250 | 279.7619 | 0.12716 | 4.8286 | 0.093254 | 4.1349 | 4 | 3205.8353
Total | 2100
Availible | 2350 |  |  |  |  | 6

## Sheet3
| CFM | CFM | 2500 |  | 3300 |  |  |  |  | 2200 |  | 3000 |  |  |  | CFM | 2200 |  | 3000 |  | Radius | FPM
15 | 2000 | 1658.8235 | 0.66353 | 11.0298 | 0.50267 | 9.6002 | 10 | 3041.3948 | 1658.8235 | 0.75401 | 11.7578 | 0.55294 | 10.0688 | 10 | 3041.3948 | 3317.6471 | 1.508 | 16.628 | 1.1059 | 14.2394 | 14 | 3103.4641
12 | 2000 | 1658.8235 | 0.66353 | 11.0298 | 0.50267 | 9.6002 | 10 | 3041.3948 | 1658.8235 | 0.75401 | 11.7578 | 0.55294 | 10.0688 | 10 | 3041.3948 | [7 empty] | 4312.9412 | 1.9604 | 18.9588 | 1.4376 | 16.2354 | 16 | 3088.9166
14 | 1200 | 995.2941 | 0.39812 | 8.5436 | 0.3016 | 7.4363 | 8 | 2851.3076 | 995.2941 | 0.45241 | 9.1075 | 0.33176 | 7.7992 | 8 | 2851.3076 | [14 empty] | 5308.2353 | 2.4128 | 21.0329 | 1.7694 | 18.0115 | 18 | 3003.8467
7 | 1200 | 995.2941 | 0.39812 | 8.5436 | 0.3016 | 7.4363 | 8 | 2851.3076 | 995.2941 | 0.45241 | 9.1075 | 0.33176 | 7.7992 | 8 | 2851.3076 | [21 empty] | 6801.1765 | 3.0914 | 23.8077 | 2.2671 | 20.3877 | 20 | 3117.4297
16 | 1800 | 1492.9412 | 0.59718 | 10.4638 | 0.45241 | 9.1075 | 10 | 2737.2553 | 1492.9412 | 0.67861 | 11.1544 | 0.49765 | 9.5521 | 10 | 2737.2553 | [28 empty] | 7796.4706 | 3.5439 | 25.4902 | 2.5988 | 21.8285 | 22 | 2953.4206
10 | 1200 | 995.2941 | 0.39812 | 8.5436 | 0.3016 | 7.4363 | 8 | 2851.3076 | 995.2941 | 0.45241 | 9.1075 | 0.33176 | 7.7992 | 8 | 2851.3076 | [35 empty] | 8791.7647 | 3.9963 | 27.0684 | 2.9306 | 23.18 | 22 | 3330.453
9 | 1200 | 995.2941 | 0.39812 | 8.5436 | 0.3016 | 7.4363 | 8 | 2851.3076 | 995.2941 | 0.45241 | 9.1075 | 0.33176 | 7.7992 | 8 | 2851.3076 | [42 empty] | 9787.0588 | 4.4487 | 28.5595 | 3.2624 | 24.4569 | 25 | 2871.0767
8 | 1200 | 995.2941 | 0.39812 | 8.5436 | 0.3016 | 7.4363 | 8 | 2851.3076 | 995.2941 | 0.45241 | 9.1075 | 0.33176 | 7.7992 | 8 | 2851.3076 | [49 empty] | 10782.3529 | 4.9011 | 29.9766 | 3.5941 | 25.6704 | 25 | 3163.0506
6 | 1200 | 995.2941 | 0.39812 | 8.5436 | 0.3016 | 7.4363 | 8 | 2851.3076 | 995.2941 | 0.45241 | 9.1075 | 0.33176 | 7.7992 | 8 | 2851.3076 | [56 empty] | 12441.1765 | 5.6551 | 32.2 | 4.1471 | 27.5744 | 28 | 2909.4976
20 | 2000 | 1658.8235 | 0.66353 | 11.0298 | 0.50267 | 9.6002 | 10 | 3041.3948 | 1658.8235 | 0.75401 | 11.7578 | 0.55294 | 10.0688 | 10 | 3041.3948 | [63 empty] | 14100 | 6.4091 | 34.2795 | 4.7 | 29.3552 | 28 | 3297.4306
19 | 2000 | 1658.8235 | 0.66353 | 11.0298 | 0.50267 | 9.6002 | 10 | 3041.3948 | 1658.8235 | 0.75401 | 11.7578 | 0.55294 | 10.0688 | 10 | 3041.3948
Total | 17000
Availible | 14100 | 3297.4743 |  |  |  | 6