## Pickups
|  | Desired FPM | Diameter | Area (ft^2) | CFM/drop | CFM/TrunkLine | Area (ft^2) | FPM | Diameter
1 | 1 | 4500 | 4 | 0.087266 | 392.6991 | 785.3982 | 0.1964 | 3998.9723 | 6"
| 2 | 4500 | 4 | 0.087266 | 392.6991
2 | 1 | 4500 | 5 | 0.13635 | 613.5923 | 1227.1846 | 0.2673 | 4591.0386 | 7"
| 2 | 4500 | 5 | 0.13635 | 613.5923
3 | 1 | 4500 | 4 | 0.087266 | 392.6991 | 785.3982 | 0.1964 | 3998.9723 | 6"
| 2 | 4500 | 4 | 0.087266 | 392.6991
4 | 1 | 4500 | 4 | 0.087266 | 392.6991 | 785.3982 | 0.1964 | 3998.9723 | 6"
| 2 | 4500 | 4 | 0.087266 | 392.6991
5 | 1 | 4500 | 4 | 0.087266 | 392.6991 | 785.3982 | 0.1964 | 3998.9723 | 6"
| 2 | 4500 | 4 | 0.087266 | 392.6991
6 | 1 | 4500 | 4 | 0.087266 | 392.6991 | 785.3982 | 0.1964 | 3998.9723 | 6"
| 2 | 4500 | 4 | 0.087266 | 392.6991
7 | 1 | 4500 | 5 | 0.13635 | 613.5923 | 1227.1846 | 0.2673 | 4591.0386 | 7"
| 2 | 4500 | 5 | 0.13635 | 613.5923
8 | 1 | 4500 | 5 | 0.13635 | 613.5923 | 1227.1846 | 0.2673 | 4591.0386 | 7"
| 2 | 4500 | 5 | 0.13635 | 613.5923
9 | 1 | 4500 | 5 | 0.13635 | 613.5923 | 1227.1846 | 0.2673 | 4591.0386 | 7"
| 2 | 4500 | 5 | 0.13635 | 613.5923
10 | 1 | 4500 | 5 | 0.13635 | 613.5923 | 1227.1846 | 0.2673 | 4591.0386 | 7"
| 2 | 4500 | 5 | 0.13635 | 613.5923
11 | 1 | 4500 | 5 | 0.13635 | 613.5923 | 1227.1846 | 0.2673 | 4591.0386 | 7"
| 2 | 4500 | 5 | 0.13635 | 613.5923
12 | 1 | 4500 | 5 | 0.13635 | 613.5923 | 1227.1846 | 0.2673 | 4591.0386 | 7"
| 2 | 4500 | 5 | 0.13635 | 613.5923

## Trunklines
| Drops | FPM | Dia (inches) | Dia (ft^2) | CFM | CFM | Dia (ft^2) | FPM |  | CFM | Dia (ft^2) | FPM
10 | 1 | 4500 | 5 | 0.13635 | 613.5923 | 1227.1846 | 0.2673 | 4591.0386 | 7" | 2454.3693 | 0.5454 | 4500.127 | 10"
| 2 | 4500 | 5 | 0.13635 | 613.5923
9 | 1 | 4500 | 5 | 0.13635 | 613.5923 | 1227.1846 | 0.2673 | 4591.0386 | 7"
| 2 | 4500 | 5 | 0.13635 | 613.5923
8 | 1 | 4500 | 5 | 0.13635 | 613.5923 | 1227.1846 | 0.2673 | 4591.0386 | 7" | 3681.5539 | 0.7854 | 4687.489 | 12"
| 2 | 4500 | 5 | 0.13635 | 613.5923
7 | 1 | 4500 | 5 | 0.13635 | 613.5923 | 1227.1846 | 0.2673 | 4591.0386 | 7" | 4908.7385 | 1.069 | 4591.8976 | 14"
| 2 | 4500 | 5 | 0.13635 | 613.5923
6 | 1 | 4500 | 4 | 0.087266 | 392.6991 | 785.3982 | 0.1964 | 3998.9723 | 6" | 5694.1367 | 1.227 | 4640.6982 | 15"
| 2 | 4500 | 4 | 0.087266 | 392.6991
5 | 1 | 4500 | 4 | 0.087266 | 392.6991 | 785.3982 | 0.1964 | 3998.9723 | 6" | 6479.5348 | 1.396 | 4641.5006 | 16"
| 2 | 4500 | 4 | 0.087266 | 392.6991
4 | 1 | 4500 | 4 | 0.087266 | 392.6991 | 785.3982 | 0.1964 | 3998.9723 | 6" | 7264.933 | 1.576 | 4609.7291 | 17"
| 2 | 4500 | 4 | 0.087266 | 392.6991
3 | 1 | 4500 | 4 | 0.087266 | 392.6991 | 785.3982 | 0.1964 | 3998.9723 | 6" | 8050.3312 | 1.767 | 4555.9316 | 18"
| 2 | 4500 | 4 | 0.087266 | 392.6991
2 | 1 | 4500 | 5 | 0.13635 | 613.5923 | 1227.1846 | 0.2673 | 4591.0386 | 7" | 9277.5158 | 2.182 | 4251.8404 | 20"
| 2 | 4500 | 5 | 0.13635 | 613.5923
1 | 1 | 4500 | 4 | 0.087266 | 392.6991 | 785.3982 | 0.1964 | 3998.9723 | 6" | 10062.914 | 2.182 | 4611.7846 | 20"
| 2 | 4500 | 4 | 0.087266 | 392.6991
12 | 1 | 4500 | 5 | 0.13635 | 613.5923 | 1227.1846 | 0.2673 | 4591.0386 | 7" | 11290.0986 | 2.64 | 4276.5525 | 22"
| 2 | 4500 | 5 | 0.13635 | 613.5923
11 | 1 | 4500 | 5 | 0.13635 | 613.5923 | 1227.1846 | 0.2673 | 4591.0386 | 7" | 12517.2832 | 2.64 | 4741.3952 | 22"
| 2 | 4500 | 5 | 0.13635 | 613.5923