## Fan
[8 empty] | 0.09375 | 1.267
R&D Fan | [7 empty] | 12 | 162.176
700 |  | 2100 |  | 1100
350 |  | 1500 | 900 |  | 500 |  | 900
1000 | 800 | 1872 |  | 1400 |  | 1500
1150 | 1000 | 1600 |  |  | 500
1000 | 1700 | 1300 |  | 1200
| 1236.3077 | FPM
| 3.4757 | Area (ft2) |  |  | 1000 | FPM
| 4297.0278 | CFM |  |  | 31.5 | Di
[5 empty] | 46.5 | Do
[5 empty] | 6.3814 | Area (ft2)
[5 empty] | 6381.3601 | CFM

## R&D - 1
Location | Diameter (in) | Area (in^2) | Description | CFM needed | CFM (in pipe) | Area | Diameter
A | 10 | 0.54542 | 46x30 hood | 1636.2462 | 1636.2462 | 0.54542 | 10 | BFV | CF
A | 4 | 0.087266 | machine connection | 261.7994 | 1898.0456 | 0.63268 | 10.7703 | BFV | CF
A | 10 | 0.54542 | canopy hood | 1636.2462 | 3534.2917 | 1.1781 | 14.6969 | BFV | CF
A | 8 | 0.34907 | 46x30 hood | 1047.1976 | 4581.4893 | 1.5272 | 16.7332 | BFV | CF
B | 8 | 0.34907 | motor (12x8x8) | 1047.1976 | 5628.6868 | 1.8762 | 18.5472 | BFV
C | 5 | 0.13635 | arm | 409.0615 | 6037.7484 | 2.0126 | 19.2094
C | 5 | 0.13635 | arm | 409.0615 | 6446.8099 | 2.1489 | 19.8494
C | 4 | 0.087266 | arm | 261.7994 | 6708.6093 | 2.2362 | 20.2485
Location | Diameter (in) | Area (in^2) | Description | CFM needed | CFM (in pipe) | Area | Diameter
D | 8 | 0.34907 | 46x30 hood | 1047.1976 | 1047.1976 | 0.34907 | 8 | BFV | CF
D | 6 | 0.19635 | 30x30 hood | 589.0486 | 1636.2462 | 0.54542 | 10 | BFV | CF
D | 4 | 0.087266 | machine connection | 261.7994 | 1898.0456 | 0.63268 | 10.7703 | BFV | CF
Location | Diameter (in) | Area (in^2) | Description | CFM needed | CFM (in pipe) | Area | Diameter
E | 4 | 0.087266 | 46x30 hood | 261.7994 | 261.7994 | 0.087266 | 4 | BFV | CF
E | 3 | 0.049087 | machine connection | 147.2622 | 409.0615 | 0.13635 | 5 | BFV | CF
E | 8 | 0.34907 | canopy hood | 1047.1976 | 1456.2591 | 0.48542 | 9.434 | BFV | CF
Location | Diameter (in) | Area (in^2) | Description | CFM needed | CFM (in pipe) | Area | Diameter
F | 6 | 0.19635 | machine | 589.0486 | 589.0486 | 0.19635 | 6 | BFV | CF
F | 4 | 0.087266 | machine | 261.7994 | 850.848 | 0.28362 | 7.2111 | BFV | CF
F | 5 | 0.13635 | arm | 409.0615 | 1259.9096 | 0.41997 | 8.775
F | 5 | 0.13635 | arm | 409.0615 | 1668.9711 | 0.55632 | 10.0995
F | 4 | 0.087266 | arm | 261.7994 | 1930.7705 | 0.64359 | 10.8628
Location | Diameter (in) | Area (in^2) | Description | CFM needed | CFM (in pipe) | Area | Diameter
A-C | 20.2485 | 2.2362 | A-C Trunkline | 6708.6093 | 6708.6093 | 2.2362 | 20.2485
D | 10.7703 | 0.63268 | D Trunkline | 1898.0456 | 8606.6549 | 2.8689 | 22.9347
D | 6 | 0.19635 | 30x30 hood | 589.0486 | 9195.7035 | 3.0652 | 23.7065 | BFV | CF
E | 4 | 0.087266 | Oven | 261.7994 | 9457.5029 | 3.1525 | 24.0416 | BFV | CF
E | 4 | 0.087266 | Oven | 261.7994 | 9719.3023 | 3.2398 | 24.3721 | BFV | CF
Location | Diameter (in) | Area (in^2) | Description | CFM needed | CFM (in pipe) | Area | Diameter
A-D | 24.3721 | 3.2398 | A-D Trunkline | 9719.3023 | 9719.3023 | 3.2398 | 24.3721
E | 9.434 | 0.48542 | E Trunkline | 1456.2591 | 11175.5614 | 3.7252 | 26.1343
F | 10.8628 | 0.64359 | F Trunkline | 1930.7705 | 13106.3319 | 4.3688 | 28.3019
FPM | 3000

## AMP
Machine | Diameter (in) | Area (in^2) | CFM needed | CFM (in pipe) | Area | Diameter
A | 4 | 0.087266 | 87.2665 | 87.2665 | 0.087266 | 4 | FPM | 1000
A | 4 | 0.087266 | 87.2665 | 174.5329 | 0.17453 | 5.6569
B | 4 | 0.087266 | 87.2665 | 261.7994 | 0.2618 | 6.9282
B | 4 | 0.087266 | 87.2665 | 349.0659 | 0.34907 | 8
C | 4 | 0.087266 | 87.2665 | 436.3323 | 0.43633 | 8.9443
C | 4 | 0.087266 | 87.2665 | 523.5988 | 0.5236 | 9.798
D | 4 | 0.087266 | 87.2665 | 610.8652 | 0.61087 | 10.583
D | 4 | 0.087266 | 87.2665 | 698.1317 | 0.69813 | 11.3137
E | 4 | 0.087266 | 87.2665 | 785.3982 | 0.7854 | 12
E | 4 | 0.087266 | 87.2665 | 872.6646 | 0.87266 | 12.6491
F | 4 | 0.087266 | 87.2665 | 959.9311 | 0.95993 | 13.2665
F | 4 | 0.087266 | 87.2665 | 1047.1976 | 1.0472 | 13.8564
G | 4 | 0.087266 | 87.2665 | 1134.464 | 1.1345 | 14.4222
G | 4 | 0.087266 | 87.2665 | 1221.7305 | 1.2217 | 14.9666
H | 4 | 0.087266 | 87.2665 | 1308.9969 | 1.309 | 15.4919
H | 4 | 0.087266 | 87.2665 | 1396.2634 | 1.3963 | 16