## layout
[5 empty] | scale | [11 empty] | drop 1 | 1000
total cfm | 5000 |  |  | measure_a | 10.53 | 13502.07 | measure_b | [5 empty] | 1156 | 1156.0002 |  |  | drop 2 | 2000
drops | 5 |  |  | inches_a | 26386.28 | 33833751.1491 | inches_b | [9 empty] | drop 3 | 3000
desired FPM (min) | 2800 |  |  |  | 2505.8196 | [8 empty] | 38.3649 |  |  | drop 4 | 4000
desired FPM (max) | 3000 | [15 empty] | drop 5 | 5000
drop 1 | 1000 |  |  |  | drop 2 | 2000 |  |  | drop 3 | 3000 |  |  | drop 4 | 4000
desired fpm | 2800 | 3000 | 5092.9582 |  | desired fpm | 2800 | 3000 | 3666.9299 | desired fpm | 2800 | 3000 | 3819.7186 | desired fpm | 2800 | 3000 | 3741.7652
| 0.35714 | 0.33333 | 0.19635 |  |  | 0.71429 | 0.66667 | 0.54542 |  | 1.0714 | 1 | 0.7854 |  | 1.4286 | 1.3333 | 1.069
| 8.092 | 7.8176 | 6 |  |  | 11.4439 | 11.0558 | 10 |  | 14.0158 | 13.5406 | 12 |  | 16.1841 | 15.6353 | 14
drop 5 | 5000
desired fpm | 2800 | 3000 | 4677.2065
| 1.7857 | 1.6667 | 1.069
| 18.0943 | 17.4808 | 14

## K&B branch size
A | B | C | D | E
28 | 20 | 20 | 46 | 14.5

## Air Change Calculator
Length | 12 | ft | V
Width | 13 | ft
Height | 10 | ft
Air change per hour | 15 |  | n
Volume Exchange: | 390 | CFM | Q
𝑛=(60∗𝑄" " )/𝑉